## Front_page
Tabuľka nastavení na mieste inštalácie
Príslušné vnútorné jednotky
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Poznámky
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Tabuľka nastavení na mieste inštalácie | [5 empty] | Nastavenie inštalátora pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby
Navigácia | Typ nastavenia | Kód | Popis nastavenia | Platí v tomto prípade | Rozsah / krok / predvolená hodnota | Dátum | Hodnota
1 Hlavná zóna
1.1 | Konc. použív. | N/A | Cieľová izbová teplota počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | [041]=2: Miestnosť | 12~35°C, krok: 0,5°C 20
1.1 | Konc. použív. | N/A | Cieľová izbová teplota počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | [041]=2: Miestnosť | 12~30°C, krok: 0,5°C 21
1.2 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia plánu cieľovej izbovej teploty počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | [041]=2: Miestnosť | 0: Manuálny režim 1: Režim plánu
1.2 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | [041]=0: Voda na výstupe | 0: Manuálny režim 1: Režim plánu
1.3 | Konc. použív. | N/A | Plán ohrevu. | [041]=2: Miestnosť ALEBO [041]=0: Voda na výstupe | N/A
1.4 | Konc. použív. | N/A | Plán chladenia. | [041]=2: Miestnosť ALEBO [041]=0: Voda na výstupe | N/A
1.5 | Pokroč. použív. | N/A | Režim regulácie vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | Vždy | 0: Abs. 1: Podľa počasia
1.6 | Inštalátor | [053] | Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | Vždy | [099]=1: Áno A [1.11]=2: Radiátor [054]~min([048]-5; [060]; 75), krok: 1°C 35°C [099]=1: Áno A [1.11]≠2: Radiátor [054]~min([048]-5; [060]; 55), krok: 1°C 35°C [099]=0: Nie A [1.11]=2: Radiátor [054]~min([015]-5; [060]; 75), krok: 1°C 75°C [099]=0: Nie A [1.11]≠2: Radiátor [054]~min([015]-5; [060]; 55), krok: 1°C 55°C
1.6 | Inštalátor | [054] | Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | Vždy | 15~[053]°C, krok: 1°C 20
1.7 | Pokroč. použív. | N/A | Režim regulácie vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | Vždy | 0: Abs. 1: Podľa počasia
1.8 | Konc. použív. | N/A | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | [1.5]=1: Podľa počasia | Rozsah okolitej teploty: -40~25°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [054]~[053]°C, krok: 1°C
1.9 | Konc. použív. | N/A | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | [1.7]=1: Podľa počasia | Rozsah okolitej teploty: 10~43°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [056]~[055]°C, krok: 1°C
1.10 | Konc. použív. | N/A | Hysteréza cieľovej izbovej teploty použitej na reštart žiadosti ohrevu alebo chladenia miestnosti. | [041]=2: Miestnosť | 0,5~10°C, krok: 0,1°C 0,5
1.11 | Konc. použív. | N/A | Výber typu emitora tepla v hlavnej zóne. | Vždy | 0: Podlahové kúrenie 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor
1.12 | Inštalátor | [041] | Režim termostatu v hlavnej zóne. | Vždy | 0: Voda na výstupe 1: Externá miestnosť 2: Miestnosť
1.13 | Inštalátor | [042] | Typ termostatu v hlavnej zóne. | [041]=1: Externá miestnosť A [180]=0: Hardware | 0: Duálny kontakt 1: Jeden kontakt
1.13 | Inštalátor | [180] | Nastavenie na určenie zdroja pre externý termostat. | [041]=1: Externá miestnosť | 0: Hardware 1: Externé
1.14 | Konc. použív. | [169]/[170] | Cieľová hodnota Delta T počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | Vždy | [1.11]=0: Podlahové kúrenie 3~10°C, krok: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Konvektor tepelného čerpadla 3~10°C, krok: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radiátor 10~20°C, krok: 0,5°C [170]=10
1.15 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Inštalátor | [050] | Povolenie chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | Vždy | 0: Nie 1: Áno
1.17 | Konc. použív. | N/A | ZAPNUTIE/VYPNUTIE regulácie teploty vody na výstupe v hlavnej zóne. | [041]=0: Voda na výstupe | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
1.18 | Konc. použív. | [174] | Cieľová hodnota Delta T počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | Vždy | 3~10°C, krok: 0,5°C 5
1.19 | Inštalátor | [048] | Absolútny horný limit cieľovej teploty vody na výstupe s ohľadom na nainštalovaný emitor v hlavnej zóne. | [099]=1: Áno | 20~80°C, krok: 0,5°C 40
1.20 | Inštalátor | [049] | Absolútny dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe s ohľadom na nainštalovaný emitor v hlavnej zóne. | [099]=1: Áno | 3~35°C, krok: 0,5°C 3
1.21 | Konc. použív. | N/A | Názov hlavnej zóny. | Vždy | Hlavná zóna
1.22 | Konc. použív. | N/A | Cieľová izbová teplota s ochranou pred zamrznutím v hlavnej zóne. | [041]=2: Miestnosť | 4~16°C, krok: 0,5°C 8
1.23 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | [041]=0: Voda na výstupe | 0: Manuálny režim 1: Režim plánu
1.23 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia plánu cieľovej izbovej teploty počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | [041]=2: Miestnosť | 0: Manuálny režim 1: Režim plánu
1.24 | Konc. použív. | N/A | Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti v hlavnej zóne. | [041]=0: Voda na výstupe A [1.5]=1: Podľa počasia | N/A
1.25 | Konc. použív. | N/A | Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti v hlavnej zóne. | [041]=0: Voda na výstupe A [1.7]=1: Podľa počasia | N/A
1.26 | Inštalátor | [052] | Povolenie teplotného posunu cieľovej vody na výstupe okolo bodu mrazu v hlavnej zóne. | Vždy | 0: Žiadne 1: Nízke úzke 2: Nízke široké 3: Vysoké úzke 4: Vysoké široké
1.27 | Konc. použív. | N/A | Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti v hlavnej zóne. | [1.5]=1: Podľa počasia | -10~10°C, krok: 1°C 0
1.28 | Konc. použív. | N/A | Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti v hlavnej zóne. | [1.7]=1: Podľa počasia | -10~10°C, krok: 1°C 0
1.29 | Pokroč. použív. | N/A | Cieľová izbová teplota počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne na vyrovnávanie. | [041]=2: Miestnosť A [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | 12~30°C, krok: 0,5°C 23
1.30 | Pokroč. použív. | N/A | Cieľová izbová teplota počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne na vyrovnávanie. | [041]=2: Miestnosť A [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | 15~35°C, krok: 0,5°C 18
1.31 | Inštalátor | [158] | Pripojený izbový termostat Daikin. | Vždy | 0: Nie 1: Áno
1.32 | Konc. použív. | N/A | ZAPNUTIE/VYPNUTIE regulácie izbovej teploty v hlavnej zóne. | [041]=2: Miestnosť | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
1.33 | Pokroč. použív. | N/A | Voliteľná odchýlka, ktorú možno použiť pre cieľovú izbovú teplotu, meraná voliteľným snímačom v hlavnej zóne. | [041]=2: Miestnosť | -5~5°C, krok: 0,5°C 0
1.34 | Konc. použív. | N/A | Základná hodnota izbovej teploty pre plán miestnosti počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | [041]=2: Miestnosť | 12~30°C, krok: 0,5°C 12
1.35 | Konc. použív. | N/A | Základná hodnota izbovej teploty pre plán miestnosti počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | [041]=2: Miestnosť | 12~35°C, krok: 0,5°C 30
1.36 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti v hlavnej zóne. | [1.5]=1: Podľa počasia | 0: Manuálny režim 1: Režim plánu
1.37 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti v hlavnej zóne. | [1.7]=1: Podľa počasia | 0: Manuálny režim 1: Režim plánu
1.38 | Pokroč. použív. | N/A | Odchýlka izbovej teploty na HCI v hlavnej zóne. | [041]=2: Miestnosť | -5~5°C, krok: 0,5°C 0
1.39 | Konc. použív. | N/A | Cieľová teplota vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | [1.5]=0: Abs. | [054]~[053]°C, krok: 1°C
1.40 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Konc. použív. | N/A | Cieľová teplota vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | [1.7]=0: Abs. | [056]~[055]°C, krok: 1°C
1.43 | Inštalátor | [055] | Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | Vždy | [056]~22°C, krok: 1°C 22
1.43 | Inštalátor | [056] | Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | Vždy | [099]=1: Áno ([049]+4)~[055], krok: 1°C 7°C [099]=0: Nie ([014]+4)~[055], krok: 1°C 7°C
2 Vedľajšia zóna
2.1 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne. | [057]=0: Voda na výstupe A [155]=1: Áno | 0: Manuálny režim 1: Režim plánu
2.3 | Konc. použív. | N/A | Vedľajšia zóna plánu ohrevu. | [057]=0: Voda na výstupe ALEBO [057]=2: Miestnosť | N/A
2.4 | Konc. použív. | N/A | Vedľajšia zóna plánu chladenia. | [057]=0: Voda na výstupe ALEBO [057]=2: Miestnosť | N/A
2.5 | Pokroč. použív. | N/A | Cieľový prevádzkový režim počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | 0: Abs. 1: Podľa počasia
2.6 | Inštalátor | [060] | Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | [2.11]=2: Radiátor [061]~min([015]-5; 75), krok: 1°C 75°C [2.11]≠2: Radiátor [061]~min([015]-5; 55), krok: 1°C 55°C
2.6 | Inštalátor | [061] | Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | 20~[060]°C, krok: 1°C 20
2.7 | Pokroč. použív. | N/A | Cieľový prevádzkový režim počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | 0: Abs. 1: Podľa počasia
2.8 | Konc. použív. | N/A | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno A [2.5]=1: Podľa počasia | Rozsah okolitej teploty: -40~25°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [061]~[060]°C, krok: 1°C
2.9 | Konc. použív. | N/A | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno A [2.7]=1: Podľa počasia | Rozsah okolitej teploty: 10~43°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [063]~[062]°C, krok: 1°C
2.10 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Konc. použív. | N/A | Výber typu emitora tepla vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | 0: Podlahové kúrenie 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor
2.12 | Inštalátor | [057] | Režim termostatu vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | [041]=0: Voda na výstupe 0: Voda na výstupe [041]≠0: Voda na výstupe 1: Externá miestnosť
2.13 | Inštalátor | [146] | Typ termostatu vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno A [057]=1: Externá miestnosť A [181]=0: Hardware | 0: Duálny kontakt 1: Jeden kontakt
2.13 | Inštalátor | [181] | Nastavenie na určenie zdroja pre externý termostat. | [155]=1: Áno A [057]=1: Externá miestnosť | 0: Hardware 1: Externé
2.14 | Konc. použív. | [171]/[172] | Cieľová hodnota Delta T počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | [2.11]=0: Podlahové kúrenie 3~10°C, krok: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Konvektor tepelného čerpadla 3~10°C, krok: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radiátor 10~20°C, krok: 0,5°C [172]=10
2.15 | Konc. použív. | N/A | ZAPNUTIE/VYPNUTIE regulácie teploty vody na výstupe vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno A [057]=0: Voda na výstupe | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
2.16 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Konc. použív. | [148] | Cieľová hodnota Delta T počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | 3~10°C, krok: 0,5°C 5
2.18 | Konc. použív. | N/A | Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti vo vedľajšej zóne. | [057]=0: Voda na výstupe A [2.5]=1: Podľa počasia | N/A
2.19 | Konc. použív. | N/A | Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti vo vedľajšej zóne. | [057]=0: Voda na výstupe A [2.7]=1: Podľa počasia | N/A
2.20 | Inštalátor | [059] | Povolenie teplotného posunu cieľovej teploty vody na výstupe okolo bodu mrazu vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | 0: Žiadne 1: Nízke úzke 2: Nízke široké 3: Vysoké úzke 4: Vysoké široké
2.21 | Konc. použív. | N/A | Názov vedľajšej zóny. | [155]=1: Áno | Vedľajšia zóna
2.22 | Konc. použív. | N/A | Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno A [2.5]=1: Podľa počasia | -10~10°C, krok: 1°C 0
2.23 | Konc. použív. | N/A | Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno A [2.7]=1: Podľa počasia | -10~10°C, krok: 1°C 0
2.24 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne. | [057]=0: Voda na výstupe A [155]=1: Áno | 0: Manuálny režim 1: Režim plánu
2.28 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Konc. použív. | N/A | Cieľová teplota vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno A [2.5]=0: Fixné | [061]~[060]°C, krok: 1°C
2.31 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno A [2.5]=1: Podľa počasia | 0: Manuálny režim 1: Režim plánu
2.32 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno A [2.7]=1: Podľa počasia | 0: Manuálny režim 1: Režim plánu
2.33 | Inštalátor | [147] | Povolenie chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | 0: Nie 1: Áno
2.34 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Konc. použív. | N/A | Cieľová teplota vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno A [2.7]=0: Fixné | [063]~[062]°C, krok: 1°C
2.37 | Inštalátor | [062] | Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | [063]~22°C, krok: 1°C 22
2.37 | Inštalátor | [063] | Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | ([014]+4)~[062], krok: 1°C 7°C
3 Ohrev/chladenie
3.1 | Konc. použív. | N/A | Pod touto vonkajšou teplotou je povolený ohrev miestnosti. | Vždy | 14~35°C, krok: 1°C 20
3.2 | Konc. použív. | N/A | Prevádzkový režim používaný počas centrálnej regulácie. | [155]=1: Áno ALEBO [041]≠1: Externá miestnosť ALEBO ([042]≠0 Dvojitý kontakt A [180]≠1 Externé) | 0: Ohrev 1: Chladenie 2: Automaticky
3.3 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Pokroč. použív. | N/A | Aktivácia funkcie ochrany miestnosti pred zamrznutím. | Vždy | 0: Vypnuté 1: Zapnuté
3.5 | Konc. použív. | N/A | Plán prevádzkového režimu. | [3.2]=2: Automaticky | N/A
3.6 | Inštalátor | [155] | Nastavenie signalizujúce, či je prítomná vedľajšia zóna. | Vždy | 0: Nie 1: Áno
3.7 | Inštalátor | [018] | Slúži na výpočet maximálneho prekročenia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti pre radiátor a konvektor tepelného čerpadla. | [1.11]≠0: Podlahové kúrenie alebo [2.11]≠0: Podlahové kúrenie | 1~10°C, krok: 0,5°C 5
3.7 | Inštalátor | [017] | Slúži na výpočet maximálneho prekročenia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti pre podlahové kúrenie. | [1.11]=0: Podlahové kúrenie alebo [2.11]=0: Podlahové kúrenie | 1~7°C, krok: 0,5°C 3
3.8 | Inštalátor | [007] | Aktivácia funkcie priemerovania vonkajšej teploty. | Vždy | 0: Bez priem. času 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín
3.9 | Inštalátor | [004] | Hodnota slúžiaca na výpočet maximálneho spodného limitu teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti. | Vždy | 0~10°C, krok: 0,5°C 5
3.10 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Inštalátor | [014] | Absolútny dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti pri povolenej vnútornej teplote v jednotke Daikin Altherma. | Vždy | 3~35°C, krok: 0,5°C 3
3.12 | Inštalátor | [015] | Absolútny horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti pri povolenej vnútornej teplote v jednotke Daikin Altherma. | Vždy | 20~80°C, krok: 1°C 80
3.13.1 | Inštalátor | [008] | Nastavenie signalizujúce, či je v hydraulickom systéme prítomná oddeľovacia nádoba. | Vždy | 0: Neoddelené 1: Oddelené
3.13.2 | Inštalátor | [097] | Rýchlosť externého čerpadla, keď sa vo vedľajšej zóne vyžaduje prietok. Platí len v prípade, keď sa na mieste inštalácie používajú čerpadlá vstupu/výstupu alebo zmiešavacia súprava. | Vždy | 0~1, krok: 0,01 1
3.13.3 | Inštalátor | [096] | Rýchlosť externého čerpadla, keď sa v hlavnej zóne vyžaduje prietok. Platí len v prípade, keď sa na mieste inštalácie používajú čerpadlá vstupu/výstupu alebo zmiešavacia súprava. | Vždy | 0~1, krok: 0,01 1
3.13.4 | Inštalátor | [176] | Čas otočenia ventilu zmiešavacej súpravy. | Vždy | 20~300 sekúnd, krok: 1 sekunda 125
3.13.5 | Inštalátor | [099] | Nastavenie signalizujúce prítomnosť zmiešavacej súpravy v hydraulickom systéme. | Vždy | 0: Nie 1: Áno
3.14 | Inštalátor | [158] | Prítomný izbový termostat. | Vždy | 0: Nie 1: Áno
3.15 | Inštalátor | [016] | Minimálny čas, v priebehu ktorého bude po spustení prevádzky tepelné čerpadlo zapnuté. | Vždy | 480~1800 sekúnd, krok: 1 sekunda 540
3.16 | Konc. použív. | N/A | Nad touto vonkajšou teplotou je povolené chladenie miestnosti. | Vždy | 10~35°C, krok: 1°C 18
4 Teplá voda pre domácnosť
4.1 | Konc. použív. | N/A | Spúšťa ZAPNUTIE/VYPNUTIE prípravy/jedného zahriatia teplej vody pre domácnosť. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
4.2 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Konc. použív. | N/A | Cieľová menovitá hodnota teplej vody pre domácnosť pre manuálne zahriatie. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 20~[153]°C, krok: 0,5°C 60
4.4 | Konc. použív. | N/A | Cieľová menovitá hodnota teplej vody pre domácnosť pre výkonné zahriatie. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 20~[153]°C, krok: 0,5°C 60
4.5 | Konc. použív. | N/A | Cieľová teplota opätovného ohrevu pre naplánovaný režim + režim opätovného ohrevu alebo režim opätovného ohrevu v nádrži na teplú vodu pre domácnosť. | [4.7]=0: Opätovný ohrev alebo [4.7]=1: Plán a opätovný ohrev | (*3)(*4) 20~[153]°C, krok: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, krok: 0,5 48
4.6 | Konc. použív. | N/A | Plán jedného zahriatia teplej vody pre domácnosť. | (*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]≠0: Opätovný ohrev alebo (*4) A [4.7]≠0: Opätovný ohrev | N/A
4.7 | Konc. použív. | N/A | Nastavenie režimu zahriatia teplej vody pre domácnosť. | (*3) A [080]=1: Jeden termistor ALEBO (*4) | 0: Opätovný ohrev 1: Plán a opätovný ohrev 2: Naplánované
4.8 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Inštalátor | [074] | Minimálny čas, počas ktorého musí byť teplota v nádrži vyššia ako cieľová teplota dezinfekcie v nádrži, skôr než možno dezinfekciu vyhodnotiť ako úspešnú. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | (*3) 300~3600 sekúnd, krok: 1 sekunda 3600 (*4)(*5) 2400~3600 sekúnd, krok: 1 sekunda 2400
4.10 | Inštalátor | [151] | Čas spustenia dezinfekcie. Mal by byť nastavený na počet minút od 00:00 (v minútach). | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 0~1439 minút, krok: 1 minúta 60
4.10 | Inštalátor | [152] | Aktivácia dezinfekcie, ktorá sa má spúšťať denne. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
4.10 | Inštalátor | [150] | Deň dezinfekcie nádrže na teplú vodu pre domácnosť (keď nie sú vybraté všetky dni). | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 1~7, krok: 1 5
4.10 | Inštalátor | [073] | Cieľová teplota dezinfekcie v nádrži na teplú vodu pre domácnosť. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | (*3) 55~[153]°C, krok: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C, krok: 0,5°C 60
4.11 | Inštalátor | [153] | Maximálna povolená menovitá hodnota v nádrži na teplú vodu pre domácnosť. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | (*3) [080] =1: Jeden termistor A [098]=0: EKHWS/E 150 l/1: EKHWS/E 180 l/6: Malá cievka tretej strany 40~60°C, krok: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Jeden termistor A [098]=5: EKHWP/HYC s ohrievačom s pomocným čerpadlom 40~80°C, krok: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Jeden termistor A [098]=2: EKHWS/E 200 l/3: EKHWS/E 250 l/4: EKHWS/E 300 l/7: Veľká cievka tretej strany 40~75°C, krok: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C, krok: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C, krok: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C, krok: 0,5°C 60°C
4.12.1 | Konc. použív. | N/A | Hysteréza opätovného ohrevu teplej vody pre domácnosť pre tepelné straty. | (*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]≠2: Naplánované alebo (*4) A [4.7]≠2: Naplánované alebo (*5) | 1~40°C, krok: 0,5°C 6
4.13 | Inštalátor | [149] | Nastavenie na výber funkcie externého čerpadla na teplú vodu pre domácnosť. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 0: Žiadne 1: Okamžitá dodávka teplej úžitkovej vody 2: Dezinfekcia 3: Obe možnosti
4.14.1 | Inštalátor | [173] | Výber tepelnej kapacity ohrievača s pomocným čerpadlom. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 1~4 kW, krok: 0,01 kW 3
4.14.2 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Inštalátor | [064] | Odchýlka pridaná k predvolenej cieľovej teplote v nádrži v prípade, keď je ohrievač s pomocným čerpadlom počas zahrievania nádrže jediným dostupným zdrojom tepla. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 0~20°C, krok: 0,5°C 5
4.15 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Konc. použív. | N/A | Vedľajší zdroj tepla je povolené používať na zahrievanie nádrže, keď je tepelné čerpadlo v režime ohrevu/chladenia miestnosti. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo [078]=1: Áno | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
4.17 | Konc. použív. | N/A | Vedľajší zdroj tepla sa okamžite povolí, aby pomohol tepelnému čerpadlu počas zahrievania nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
4.18 | Inštalátor | [072] | Aktivácia funkcie dezinfekcie. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | (*3) 1: ZAPNUTÉ (*4) 1: ZAPNUTÉ (*5) 0: VYPNUTÉ
4.19 | Pokroč. použív. | N/A | Teplota spustenia opätovného ohrevu v nádrži na teplú vodu pre domácnosť na zaručenie dostatočnej energie v nádrži. Toto nastavenie je optimalizované na dosiahnutie dostatočného pohodlia. | (*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]≠2: Naplánované alebo (*4) A [4.7]≠2: Naplánované alebo (*5) A [4.7]≠2: Naplánované | (*3) 10~85°C, krok: 0,5 38 (*4) 10~85°C, krok: 0,5 38 (*5) 10~85°C, krok: 0,5 40
4.20 | Inštalátor | [070] | Časovač oneskorenia aktivácie vedľajšieho zdroja tepla, keď je tepelné čerpadlo hlavným zdrojom počas zahrievania nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | (*3) 0~10 800 sekúnd, krok: 300 sekúnd 1200 (*4) 0~10 800 sekúnd, krok: 300 sekúnd 10800 (*5) 0~10 800 sekúnd, krok: 300 sekúnd 1200
4.21 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Inštalátor | [064] | Odchýlka pridaná k predvolenej cieľovej teplote v nádrži v prípade, keď je ohrievač s pomocným čerpadlom počas zahrievania nádrže jediným dostupným zdrojom tepla. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo [078]=1: Áno | 0~20°C, krok: 0,5°C 5
4.24 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia menovitej hodnoty opätovného ohrevu teplej vody pre domácnosť na zmenu podľa plánu. | (*5) | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
4.25 | Konc. použív. | N/A | Plán opätovného ohrevu. | (*5) | 20~[153]°C, krok: 0,5°C 45
4.26 | Konc. použív. | N/A | Plán čerpadla teplej vody pre domácnosť. | (*3) [080]=1: Jeden termistor A [149]=1 alebo 3: Okamžitá dodávka teplej vody alebo obe možnosti alebo (*4) [149]=1 alebo 3: Okamžitá dodávka teplej vody alebo obe možnosti alebo (*5) [149]=1 alebo 3: Okamžitá dodávka teplej vody alebo obe možnosti | N/A
5 Nastavenia
5.1 | Inštalátor | N/A | Spustenie vynúteného odmrazovania. | Vždy | N/A
5.2 | Konc. použív. | N/A | Tichý používateľský režim. | Vždy | 0: VYPNUTÉ 1: Automaticky 2: Manuálne
5.2.1 | Konc. použív. | N/A | Používateľ tichej úrovne. | Vždy | 0: Vypnuté 1: Tichý 2: Tichšie 3: Najtichšie
5.2.2 | Pokroč. použív. | N/A | Plán tichej úrovne pre používateľa. | Vždy | N/A
5.2.9 | Inštalátor | [138] | Inštalátor potlačí čas definovaný používateľom na prepnutie z noci na deň počas tichého režimu. | Vždy | 0~1439 minút, krok: 1 minúta 360
5.2.10 | Inštalátor | [136] | Inštalátor potlačí tichú úroveň definovanú používateľom počas obdobia "Deň". | Vždy | 0: VYPNUTÉ 1: Tichý 2: Tichšie 3: Najtichšie
5.2.11 | Inštalátor | [139] | Inštalátor potlačí čas definovaný používateľom na prepnutie zo dňa na noc počas tichého režimu. | Vždy | 0~1439 minút, krok: 1 minúta 1320
5.2.12 | Inštalátor | [137] | Inštalátor potlačí tichú úroveň definovanú používateľom počas obdobia "Noc". | Vždy | 0: VYPNUTÉ 1: Tichý 2: Tichšie 3: Najtichšie
5.3 | Konc. použív. | N/A | Čas/dátum. | Vždy | N/A
5.3 | Konc. použív. | N/A | Letný čas. | Vždy | 0: Deaktivované 1: Aktivované
5.3 | Konc. použív. | N/A | Typ hodín. | Vždy | 0: 12h 1: 24h
5.4 | Konc. použív. | N/A | Breadcrumbs. | Vždy | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
5.5 | Inštalátor | [083] | Nastavenie výberu typu pripojenia jednotky tepelného čerpadla k sieti. | Vždy | 0: Jednofázové 1: Trojfázové star 2: Trojfázové delta
5.5 | Inštalátor | [154] | Nastavenie signalizujúce, či má poistka záložného ohrievača v elektrickej skrinke vyššiu kapacitu ako 10 A. | (*3) [083]= 1: Trojfázové star alebo (*4) [083]= 1: Trojfázové star | 0: Nie 1: Áno
5.5 | Inštalátor | [092] | Maximálna kapacita záložného ohrievača. | Vždy | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: krok: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=0 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=1 2~9 kW: krok: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: krok: 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Pokroč. použív. | N/A | Nastavenie aktivácie logiky vyváženia (nedostatočná kapacita). | Vždy | 0: Nikdy 1: Vždy 2: Pod vyváženou hodnotou
5.6.2 | Pokroč. použív. | N/A | Limit vonkajšej teploty na povolenie potenciálnej nedostatočnej kapacity. Pod touto vonkajšou teplotou bude možná nedostatočná kapacita. | Vždy | -15~35°C, krok: 1°C 0
5.7 | Inštalátor | N/A | Prehľad nastavení na mieste inštalácie. | Vždy | N/A
5.8 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Konc. použív. | N/A | Krajina. | Vždy | 0: Albánsko / 1: Rakúsko 2: Belgicko / 3: Bosna 4: Bulharsko/5: Chorvátsko 6: Cyprus/7: Česká republika 8: Dánsko/9: Estónsko 10: Fínsko/11: Francúzsko 12: Nemecko/13: Grécko 14: Maďarsko/15: Island 16: Írsko/17: Turecko 18: Taliansko/19: Lotyšsko 20: Lichtenštajnsko/21: Litva 22: Luxembursko/23: Macedónsko 24: Malta/25: Moldavsko 26: Čierna Hora/27: Holandsko 28: Nórsko/29: Poľsko 30: Portugalsko/31: Rumunsko 32: Srbsko/33: Slovensko 34: Slovinsko/35: Španielsko 36: Švédsko/37: Spojené kráľovstvo 38: Švajčiarsko
5.9 | Konc. použív. | N/A | Jazyk. | Vždy | 0: Albánčina / 1: Bieloruština 2: Bosniačtina/3: Bulharčina 4: Chorvátčina/5: Čeština 6: Dánčina/7: Holandčina 8: Angličtina / 9: Estónčina 10: Fínčina/11: Francúzština 12: Nemčina/13: Gréčtina 14: Maďarčina/15: Taliančina 16: Lotyština/17: Litovčina 18: Macedónčina/19: Nórčina 20: Poľština/21: Portugalčina 22: Rumunčina/23: Ruština 24: Srbčina/25: Slovenčina 26: Slovinčina/27: Španielčina 28: Švédčina/29: Turečtina 30: Ukrajinčina
5.10 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Inštalátor | N/A | Spustenie vynuluje prevádzkové hodiny VENTILÁTORA. | Vždy | N/A
5.12 | Konc. použív. | N/A | Rozloženie klávesnice. | Vždy | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Konc. použív. | N/A | Používateľské nastavenie na aktiváciu pokročilejších nastavení. | Vždy | 0: Nie 1: Áno
5.14.1 | Inštalátor | [012] | Definuje, či je kapacita nainštalovaného bojlera s nádržou dostatočná na zabezpečenie celej spotreby v domácnosti. Ak áno, môže sa stať hlavným zdrojom ohrevu. | [078]=1: Áno | 0: Vypnuté 1: Zapnuté
5.14.2 | Inštalátor | [023] | Horný limit vonkajšej teploty bodu zmeny z tepelného čerpadla na bivalentný bojler/bojler s nádržou. | [093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno | max([024]+2; -25)~25°C, krok: 1°C 5
5.14.2 | Inštalátor | [024] | Dolný limit vonkajšej teploty bodu zmeny z tepelného čerpadla na bivalentný bojler/bojler s nádržou. | [093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno | -25~25°C, krok: 1°C 0
5.14.4 | Inštalátor | [021] | Hysteréza vonkajšej teploty pri zmene z tepelného čerpadla na bivalentný bojler/bojler s nádržou. | [093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno | 2~10°C, krok: 1°C 3
5.14.6 | Inštalátor | [025] | Minimálny čas, počas ktorého bivalentné čerpadlo s bojlerom pri ohreve miestnosti zostane zapnuté po zmiznutí požiadavky. | [093] =1: Áno | 0~1500 sekúnd, krok: 1 sekúnd 600
5.15 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Konc. použív. | N/A | Jas displeja. | Vždy | 30~100%, krok: 1% 70
5.18 | Inštalátor | N/A | Spustenie (softvérového) reštartu vnútornej jednotky. | Vždy | N/A
5.19 | Inštalátor | [196] | Výber zvodového ventilu. | (*4) | 1: Profil YJS 1 2: Profil Danfoss 1
5.20 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Pokroč. použív. | N/A | Aktivácia podpory nádrže počas odmrazovania ako kompenzácia požiadavky na ohrev miestnosti. | (*5) | 0: Deaktivované 1: Optimalizované 2: Nepretržité
5.21.2 | Inštalátor | [002] | Aktivácia aktívneho predbežného ohrevu nádrže na teplú vodu pre domácnosť, aby sa nádrž odmrazila. | [078]=1: Áno | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
5.21.3 | Konc. použív. | N/A | Umožnenie, aby nádrž na teplú vodu pre domácnosť podporovala ohrev miestnosti pridaním kapacity do okruhu ohrevu miestnosti. | (*5) | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
5.21.4 | Inštalátor | [188] | Celkové nastavenie inštalatéra na obmedzenie podpory bojlera s nádržou. | [078]=1: Áno | 4~35 kW: krok: 1 kW 10
5.21.5 | Inštalátor | [184] | Nastavenie na zapnutie funkcie voľnej energie nádrže. | (*5) | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
5.21.6 | Inštalátor | [187] | Celkové nastavenie inštalatéra na obmedzenie podpory nádrže počas používania funkcie voľnej energie. | [185]=1: Áno | 2~35 kW: krok: 1 kW 10
5.21.7 | Inštalátor | [182] | Nastavenie na povolenie používania voľnej energie ako hlavného zdroja pri prevádzke ohrevu miestnosti. | [184]=1: Áno | 0: Vždy 1: Vyššia ako okolitá teplota 2: Nikdy
5.21.8 | Inštalátor | [183] | Okolitá teplota, ktorá umožňuje uvoľňovanie prebytočnej energie z nádrže na ohrev miestnosti. | (*5) | -28~35°C, krok: 0,5°C 8
5.21.9 | Inštalátor | [185] | Na nádrži je nainštalovaný solárny systém. | (*5) | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
5.21.10 | Inštalátor | [186] | Nainštalovaný solárny systém má prioritu pred ostatnými zdrojmi tepla. | [185]=1: Áno | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
5.22 | Inštalátor | [175] | Odchýlka externého snímača vonkajšej teploty. | [13]=1: Externý snímač vonkajšej teploty | -5~5°C, krok: 0,5°C 0
5.23 | Konc. použív. | N/A | Výber núdzového režimu. | Vždy | 0: Manuálne 1: Automaticky 2: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + zapnutie teplej vody pre domácnosť 3: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť 4: Automatický normálny ohrev miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť
5.24 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Konc. použív. | N/A | Časovač nečinnosti displeja. | Vždy | 0: Nie 1: Áno
5.27.1 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia režimu dovolenky. | Vždy | 0: Nie 1: Áno
5.27.2 | Konc. použív. | N/A | Obdobie dovolenky. | Vždy | N/A
5.28.1 | Inštalátor | [140] | Aktivácia funkcie priority ohrevu miestnosti. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 0: Nie 1: Áno
5.28.2 | Inštalátor | [019] | Pod touto vonkajšou teplotou sa aktivuje funkcia priority ohrevu miestnosti (ak je povolená). | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | -15~35°C, krok: 1°C 0
5.28.2 | Inštalátor | [020] | Vonkajšia teplota, keď je časovač chladenia miestnosti nastavený na maximálnu hodnotu. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 20~50°C, krok: 1°C 35
5.28.3 | Inštalátor | [131] | Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na ohrev miestnosti. Vyvažovanie = súbežné žiadosti o ohrev miestnosti a zahrievanie nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 1800~36000 sekúnd, krok: 60 sekúnd 3600
5.28.4 | Inštalátor | [132] | Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na chladenie miestnosti. Vyvažovanie = súbežné žiadosti o chladenie miestnosti a zahrievanie nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 1800~36000 sekúnd, krok: 60 sekúnd 3600
5.28.5 | Inštalátor | [133] | Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na zahrievanie nádrže (dolný limit). Vyvažovanie = súbežné žiadosti o ohrev/chladenie miestnosti a zahrievanie nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 900~18000 sekúnd, krok: 60 sekúnd 2700
5.28.5 | Inštalátor | [134] | Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na zahrievanie nádrže (horný limit). Vyvažovanie = súbežné žiadosti o ohrev/chladenie miestnosti a zahrievanie nádrže. | (*3) [080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5) | 900~18000 sekúnd, krok: 60 sekúnd 7500
5.29 | Inštalátor | N/A | Režim obnovenia chladiva. | Vždy | N/A
5.30 | Konc. použív. | N/A | Potvrdenie núdzového režimu. | Len v prípade požiadavky na núdzový režim | N/A
5.31 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Inštalátor | [078] | Nastavenie signalizujúce, že je prítomný bojler nádrže a že ho možno aktivovať. | (*6) a [093]=0: Nie | 0: Nie 1: Áno
5.33 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Inštalátor | [005] | Nastavenie režimu ochrany potrubia pred zmrznutím. | Vždy | 0: Deaktivované 1: Nepretržité 2: Prerušované
5.37 | Inštalátor | [093] | Nainštalovaná je doplnková súprava bojlera na ohrev miestnosti, ktorú možno používať. | [078]=0: Nie | 0: Nie 1: Áno
7 Režim údržby
7.7.1 | Inštalátor | [030] | Cieľová hodnota Delta T počas skúšobnej prevádzky ohrevu miestnosti. | Vždy | 2~20°C, krok: 0,5°C 5
7.7.2 | Inštalátor | [031] | Cieľová teplota vody na výstupe počas skúšobnej prevádzky ohrevu miestnosti. | Vždy | 5~71°C, krok: 1°C 35
7.7.3 | Inštalátor | [032] | Prepísanie izbovej teploty používanej počas skúšobnej prevádzky ohrevu miestnosti. | Vždy | 5~30°C, krok: 0,5°C 20
7.7.4 | Inštalátor | [033] | Cieľová hodnota Delta T počas skúšobnej prevádzky chladenia miestnosti. | Vždy | 2~10°C, krok: 0,5°C 5
7.7.5 | Inštalátor | [034] | Cieľová teplota vody na výstupe počas skúšobnej prevádzky chladenia miestnosti. | Vždy | 5~30°C, krok: 1°C 15
7.7.6 | Inštalátor | [035] | Prepísanie izbovej teploty používanej počas skúšobnej prevádzky chladenia miestnosti. | Vždy | 5~30°C, krok: 0,5°C 20
7.7.7 | Inštalátor | [077] | Cieľová teplota v nádrži počas skúšobnej prevádzky zahrievania nádrže. | Vždy | 20~85°C, krok: 0,5°C 50
7.7.8 | Inštalátor | [094] | Cieľová hodnota PWM čerpadla (nízka). Používa sa len počas skúšobnej prevádzky aktivátora a odvzdušňovania. | Vždy | 0,1~1, krok: 0,1 1
7.7.8 | Inštalátor | [095] | Cieľová hodnota PWM čerpadla (vysoká). Používa sa len počas skúšobnej prevádzky aktivátora a odvzdušňovania. | Vždy | 0,1~1, krok: 0,1 0,5
7.7.9 | Inštalátor | [145] | Cieľová teplota v nádrži počas skúšobnej prevádzky ohrievača s pomocným čerpadlom. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 25~60°C, krok: 0,5°C 50
8 Pripojenie
8.1 | Konc. použív. | N/A | Keď je DHCP vypnuté, možno upraviť konfiguráciu adresy IP. | Vždy | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Č. | N/A | Prehľad stavov pripojenia pripojených periférnych zariadení. | Vždy | V závislosti od komponentu.
8.3.1 | Konc. použív. | N/A | Nastavenie prítomnosti bezdrôtovej brány (dongle siete WLAN). | Vždy | 0: Nie 1: Áno
8.3.2 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia režimu AP na pripojenie DX WLAN k lokálnej domovskej sieti. | [8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke) | 0: Deaktivovať 1: Aktivovať 2: Prebieha
8.3.3 | Konc. použív. | N/A | Reštart bezdrôtovej brány. | [8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke) | 0: Zachovať 1: Resetovať
8.3.4 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia funkcie WPS bezdrôtovej brány. | [8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke) | 0: Deaktivovať 1: Aktivovať 2: Prebieha
8.3.5 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Konc. použív. | N/A | Spustenie obnovenia továrenského nastavenia modulu siete WLAN (zabudnutie všetkých sieťových údajov). | [8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke) A jednotka DX siete WLAN má aktuálny firmvér na podporu tejto funkcie. | 0: Zachovať 1: Resetovať
8.4.1 | Konc. použív. | N/A | Aktuálne priradená adresa IP. | Vždy | N/A
8.4.2 | Konc. použív. | N/A | Aktuálne priradená maska podsiete. | Vždy | N/A
8.4.3 | Konc. použív. | N/A | Aktuálne priradená adresa predvolenej brány. | Vždy | N/A
8.4.4 | Konc. použív. | N/A | Aktuálne priradená adresa servera DNS 1. | Vždy | N/A
8.4.5 | Konc. použív. | N/A | Aktuálne priradená adresa servera DNS 2. | Vždy | N/A
8.4.6 | Konc. použív. | N/A | Jednotka LAN MAC / UEI adresa. | Vždy | N/A
8.5.1 | Konc. použív. | N/A | Aktivácia ovládacích prvkov Daikin Home. | Vždy | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
8.5.2 | Konc. použív. | N/A | Nastavenie prítomnosti odvlhčovača (po nainštalovaní). | Vždy | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
8.5.3 | Konc. použív. | N/A | Nastavenie prítomnosti snímača rosenia (po nainštalovaní). | [8.5.2]=1: Zapnuté | 0: Nie 1: Normálne otvorené 2: Normálne zatvorené
8.5.4 | Konc. použív. | N/A | Limit vlhkosti. | [8.5.2]=1: Zapnuté | 40~80%, krok: 1% 55
8.5.5 | Konc. použív. | N/A | Limit vlhkosti, keď nie je nainštalovaný snímač rosenia. | [8.5.2]=1: Zapnuté A [8.5.3]=0: Nie | 41~80%, krok: 1% 70
8.6 | Č. | N/A | Žiadosť o bezpečné vybratie pred odpojením kľúča USB. | Keď sa aktívne používa jeden alebo viacero portov USB. | 0: Nie 1: Áno
8.7 | Konc. použív. | N/A | Zapnutie protokolu TCP/IP, nie TLS rozhrania Modbus (port 502). | Vždy | 0: Nie 1: Áno
8.8 | Konc. použív. | N/A | Zapnutie protokolu TCP/IP TLS rozhrania Modbus (port 802). | Vždy | 0: Nie 1: Áno
8.9 | Č. | N/A | Odstránenie aktuálneho rozhrania pripojenia (WLAN/LAN) z cloudu. | [8.11]= 1: WLAN ALEBO [8.11]= 2: LAN | N/A
8.10 | Č. | N/A | Pripojenie jednotky ku cloudu. | Sieť WLAN alebo LAN ešte nie je pripojená. | N/A
8.11 | Inštalátor | N/A | Výber typu pripojenia ku cloudu. | Vždy | 0: Žiadne 1: WLAN 2: LAN
9 Elektrická energia
9.1 | Pokroč. použív. | N/A | Absolútna cena elektrickej energie vybratá používateľom, keď sa cena elektrickej energie nemení podľa plánu. | [9.3]=0: Vypnuté | 1~5000 eurocentov/kWh, krok: 1 cent 15
9.2 | Pokroč. použív. | N/A | Základná cena elektrickej energie. | [9.3]=1: Zapnuté | 1~5000 eurocentov/kWh, krok: 1 cent 5
9.3 | Pokroč. použív. | N/A | Aktivácia zmeny ceny elektrickej energie podľa plánu. | [093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno | 0: VYPNUTÉ 1: Zapnuté
9.4 | Pokroč. použív. | N/A | Plán ceny elektrickej energie. | [9.3]=1: Zapnuté | N/A
9.5 | Pokroč. použív. | N/A | Cena fosílnych palív. | [093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno | 1~5000 eurocentov/kWh, krok: 1 cent 10
9.6 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Č. | N/A | Právne vyhlásenie. | N/A | N/A
9.10 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Inštalátor | [026] | Účinnosť bojlera. | [093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno | 0,1~1, krok: 0,01 0.9
9.12 | Inštalátor | [141] | Cieľová hodnota COP používaná pri výpočte účinnosti bojlera nádrže. | [093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno | 0~6, krok: 0,1 2.5
9.13 | Pokroč. použív. | N/A | Aktivácia bodu prepnutia medzi tepelným čerpadlom a bivalentným režimom, aby sa pri výpočte COP brala do úvahy aktuálna cena elektrickej energie. | [093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno | 0: Nie 1: Áno
9.14.1 | Inštalátor | [040] | Nastavenie režimu odpovede na požiadavku. | Vždy | 0: Žiadne 1: Tarifa tepelného čerpadla 2: Kontakty pripravené pre Smart Grid 3: Kontakt pre inteligentný elektromer
9.14.1 | Inštalátor | [179] | Nastavenie na určenie zdroja pre nastavenie režimu odpovede na požiadavku. | [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | 0: Hardware 1: Externé
9.14.2 | Inštalátor | [037] | Nastavenie umožňujúce ďalšiemu zdroju tepla prebrať ohrev miestnosti v režime odpovede na požiadavku = vynútené vypnutie. | [040]=1: Tarifa tepelného čerpadla alebo [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | 0: Žiadne prebratie 1: Fosílne prebratie ([093]=1: Áno alebo [078]=1: Áno) 2: Prebratie ohrievačom
9.14.3 | Inštalátor | [071] | Umožnenie ďalšiemu zdroju tepla prebrať zahriatie nádrže v režime odpovede na požiadavku = vynútené vypnutie. | [040]=1: Tarifa tepelného čerpadla alebo [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | 0: Žiadne prebratie 1: Fosílne prebratie ([078]=1: Áno) 2: Prebratie ohrievačom 3: Prebratie len ohrievačom s pomocným čerpadlom (*3)
9.14.4 | Inštalátor | [036] | Vyrovnávanie je povolené pri ohreve miestnosti. | [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | 0: Vypnuté 1: Zapnuté
9.14.5 | Inštalátor | [038] | Elektrické zdroje tepla sú povolené pri vyrovnávaní ohrevu miestnosti. | [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | 0: Nie 1: Áno
9.14.6 | Inštalátor | [039] | Elektrické zdroje tepla sú povolené pri vyrovnávaní nádrže. | [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | 0: Nie 1: Áno
9.14.7 | Inštalátor | [135] | Platný elektrický limit pri odpovedi na požiadavku na kontakte pre inteligentný elektromer. | [040]=3: Kontakt pre inteligentný elektromer | 2~20 kW, krok: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Inštalátor | N/A | Zapnutie zákonného obmedzenia. | [5.9]=36: Švédsko | 0: Vypnuté 1: Zapnuté
9.15.2 | Inštalátor | [190] | Zákonné obmedzenie. | [5.9]=36: Švédsko | V závislosti od typu vonkajšej jednotky ~30 kW krok: 0,1 kW 30
9.15.3 | Inštalátor | [189] | Systémové obmedzenie. | Vždy | V závislosti od typu vonkajšej jednotky ~30 kW krok: 0,1 kW 30
9.15.4 | Inštalátor | [191] | Obmedzenie poistky vonkajšej jednotky. | V závislosti od typu vonkajšej jednotky | V závislosti od typu vonkajšej jednotky ~63 A krok: 1 A 50
10 Sprievodca konfiguráciou
10.1 | Konc. použív. | N/A | Krajina. | Vždy | 0: Albánsko / 1: Rakúsko 2: Belgicko / 3: Bosna 4: Bulharsko/5: Chorvátsko 6: Cyprus/7: Česká republika 8: Dánsko/9: Estónsko 10: Fínsko/11: Francúzsko 12: Nemecko/13: Grécko 14: Maďarsko/15: Island 16: Írsko/17: Turecko 18: Taliansko/19: Lotyšsko 20: Lichtenštajnsko/21: Litva 22: Luxembursko/23: Macedónsko 24: Malta/25: Moldavsko 26: Čierna Hora/27: Holandsko 28: Nórsko/29: Poľsko 30: Portugalsko/31: Rumunsko 32: Srbsko/33: Slovensko 34: Slovinsko/35: Španielsko 36: Švédsko/37: Spojené kráľovstvo 38: Švajčiarsko
10.1 | Konc. použív. | N/A | Jazyk. | Vždy | 0: Albánčina / 1: Bieloruština 2: Bosniačtina/3: Bulharčina 4: Chorvátčina/5: Čeština 6: Dánčina/7: Holandčina 8: Angličtina / 9: Estónčina 10: Fínčina/11: Francúzština 12: Nemčina/13: Gréčtina 14: Maďarčina/15: Taliančina 16: Lotyština/17: Litovčina 18: Macedónčina/19: Nórčina 20: Poľština/21: Portugalčina 22: Rumunčina/23: Ruština 24: Srbčina/25: Slovenčina 26: Slovinčina/27: Španielčina 28: Švédčina/29: Turečtina 30: Ukrajinčina
10.2 | Č. | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Konc. použív. | N/A | Čas/dátum. | Vždy | N/A
10.3 | Konc. použív. | N/A | Letný čas. | Vždy | 0: Deaktivované 1: Aktivované
10.4 | Inštalátor | [098] | Výber neintegrovanej nádrže na teplú vodu pre domácnosť pripojenej k jednotke namontovanej na stene. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC s ohrievačom s pomocným čerpadlom 6: Malá cievka tretej strany 7: Veľká cievka tretej strany
10.4 | Inštalátor | [155] | Nastavenie signalizujúce, či je prítomná vedľajšia zóna. | Vždy | 0: Nie 1: Áno
10.4 | Inštalátor | [080] | Toto nastavenie signalizuje, či je pripojená nádrž. | (*3) | 0: Žiadne 1: Jeden termistor
10.4 | Inštalátor | [093] | Nainštalovaná je doplnková súprava bojlera na ohrev miestnosti, ktorú možno používať. | [078]=0: Nie | 0: Nie 1: Áno
10.5 | Inštalátor | N/A | Výber svorky vstupu/výstupu na mieste inštalácie pre 3-cestný ventil. | (*3) [080]=1: Jeden termistor | Pozrite si ponuku [13] Vstup/výstup na mieste inštalácie.
10.5 | Inštalátor | N/A | Výber svorky vstupu/výstupu na mieste inštalácie pre bivalentný obtokový ventil. | [093]=1: Áno | Pozrite si ponuku [13] Vstup/výstup na mieste inštalácie.
10.6 | Inštalátor | [012] | Definuje, či je kapacita nainštalovaného bojlera s nádržou dostatočná na zabezpečenie celej spotreby v domácnosti. Ak áno, môže sa stať hlavným zdrojom ohrevu. | [078]=1: Áno | 0: Vypnuté 1: Zapnuté
10.6 | Inštalátor | [078] | Nastavenie signalizujúce, že je prítomný bojler nádrže a že ho možno aktivovať. | (*6) a [093]=0: Nie | 0: Nie 1: Áno
10.6 | Inštalátor | [011] | Maximálna tepelná kapacita nádrže na teplú vodu pre domácnosť v okruhu ohrevu miestnosti počas podpory nádrže. | (*5) | 4~35 kW, krok: 1 kW 20
10.7 | Konc. použív. | N/A | Výber núdzového režimu. | Vždy | 0: Manuálne 1: Automaticky 2: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + zapnutie teplej vody pre domácnosť 3: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť 4: Automatický normálny ohrev miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť
10.8 | Inštalátor | [083] | Nastavenie výberu typu pripojenia jednotky tepelného čerpadla k sieti. | Vždy | 0: Jednofázové 1: Trojfázové star 2: Trojfázové delta
10.8 | Inštalátor | [154] | Nastavenie signalizujúce, či má poistka záložného ohrievača v elektrickej skrinke vyššiu kapacitu ako 10 A. | (*3) [083]= 1: Trojfázové star alebo (*4) [083]= 1: Trojfázové star | 0: Nie 1: Áno
10.8 | Inštalátor | [092] | Maximálna kapacita záložného ohrievača. | Vždy | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: krok: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=0 2~4 kW: krok: 1 kW 4 [083]=1 a [154]=1 2~9 kW: krok: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: krok: 0,5 kW 4.5
10.9 | Konc. použív. | N/A | Výber typu emitora tepla v hlavnej zóne. | Vždy | 0: Podlahové kúrenie 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor
10.9 | Inštalátor | [041] | Režim termostatu v hlavnej zóne. | Vždy | 0: Voda na výstupe 1: Externá miestnosť 2: Miestnosť
10.10 | Pokroč. použív. | N/A | Režim regulácie vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | Vždy | 0: Abs. 1: Podľa počasia
10.10 | Pokroč. použív. | N/A | Režim regulácie vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | [10.9]=0: Podlahové kúrenie alebo [10.9]=1: Konvektor tepelného čerpadla | 0: Abs. 1: Podľa počasia
10.11 | Konc. použív. | N/A | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | [10.10]=1: Podľa počasia | Rozsah okolitej teploty: -40~25°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [054]~[053]°C, krok: 1°C
10.12 | Konc. použív. | N/A | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne. | [10.10]=1: Podľa počasia | Rozsah okolitej teploty: 10~43°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [056]~[055]°C, krok: 1°C
10.13 | Inštalátor | [057] | Režim termostatu vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | [41]=0: Voda na výstupe 0: Voda na výstupe [41]≠0: Voda na výstupe 1: Externá miestnosť
10.13 | Konc. použív. | N/A | Výber typu emitora tepla vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | 0: Podlahové kúrenie 1: Konvektor tepelného čerpadla 2: Radiátor
10.14 | Pokroč. použív. | N/A | Cieľový prevádzkový režim počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno | 0: Abs. 1: Podľa počasia
10.14 | Pokroč. použív. | N/A | Cieľový prevádzkový režim počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne. | [155]=1: Áno A [10.13]=0: Podlahové kúrenie alebo [10.13]=1: Konvektor tepelného čerpadla | 0: Abs. 1: Podľa počasia
10.15 | Konc. použív. | N/A | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne (limity teploty vody na výstupe). | [155]=1: Áno A [10.14]=1: Podľa počasia | Rozsah okolitej teploty: -40~25°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [061]~[060]°C, krok: 1°C
10.16 | Konc. použív. | N/A | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne (limity teploty vody na výstupe). | [155]=1: Áno A [10.14]=1: Podľa počasia | Rozsah okolitej teploty: 10~43°C, krok: 1°C Rozsah teploty vody na výstupe: [063]~[062]°C, krok: 1°C
10.17 | Konc. použív. | N/A | Nastavenie režimu zahriatia teplej vody pre domácnosť. | (*3) A [080]=1: Jeden termistor ALEBO (*4) | 0: Opätovný ohrev 1: Plán a opätovný ohrev 2: Naplánované
10.18 | Konc. použív. | N/A | Cieľová teplota opätovného ohrevu pre naplánovaný režim + režim opätovného ohrevu alebo režim opätovného ohrevu v nádrži na teplú vodu pre domácnosť. | [4.7]=0: Opätovný ohrev alebo [4.7]=1: Plán a opätovný ohrev | (*3)(*4) 20~[153]°C, krok: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, krok: 0,5 48
10.18 | Konc. použív. | N/A | Hysteréza opätovného ohrevu teplej vody pre domácnosť pre tepelné straty. | (*3) [080]=1: Jeden termistor A [4.7]≠2: Naplánované alebo (*4) A [4.7]≠2: Naplánované alebo (*5) A [4.7]≠2: Naplánované | 1~40°C, krok: 0,5°C 6
13 Vstup/výstup na mieste inštalácie
13.1 / 13.2 / 13.5 | Inštalátor | [100] | (*3)(*4): Konektor X42M 9-10-11 (*5): Konektor X43M 7-8-9 | 0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 8: 3-cestný ventil (*3) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne | 0: Nepripojené (*5) 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny (*3)(*4) 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 8: 3-cestný ventil 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne
13.2 / 13.3 / 13.4 | Inštalátor | [101] | (*4): Konektor X42M 25-26 (*3): Konektor X43M 7-8 (*5): Konektor X42M 13-14 | 0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne | 0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne
13.2 / 13.3 / 13.4 | Inštalátor | [124] | Normálne otvorené/zatvorené | 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil | 0: NIE 1: Normálne zatvorené
13.2 / 13.3 / 13.4 | Inštalátor | [103] | (*4): Konektor X42M 27-28 (*3): Konektor X43M 9-10 (*5): Konektor X42M 15-16 | 0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne | 0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne
13.2 / 13.3 / 13.4 | Inštalátor | [104] | Normálne otvorené/zatvorené | 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil | 0: NIE 1: Normálne zatvorené
13.2 / 13.3 / 13.4 | Inštalátor | [105] | (*3)(*4): Konektor X42M 15-16 (*5): Konektor X43M 13-14 | 0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 5: Ohrievač s pomocným čerpadlom (*3) 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne | 0: Nepripojené (*4)(*5) 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 5: Ohrievač s pomocným čerpadlom (*3) 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne
13.1 / 13.2 / 13.5 | Inštalátor | [106] | Normálne otvorené/zatvorené | 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil | 0: NIE 1: Normálne zatvorené
13.1 / 13.2 / 13.5 | Inštalátor | [107] | (*3)(*4): Konektor X42M 17-18 (*5): Konektor X43M 15-16 | 0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne | 0: Nepripojené (*5) 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu (*3)(*4) 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne
13.1 / 13.2 / 13.5 | Inštalátor | [108] | Normálne otvorené/zatvorené | 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil | 0: NIE 1: Normálne zatvorené
13.2 / 13.3 / 13.4 | Inštalátor | [109] | (*4): Konektor X42M 23-24 (*3): Konektor X43M 5-6 (*5): Konektor X42M 11-12 | 0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne | 0: Nepripojené (*5) 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť (*3)(*4) 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne
13.2 / 13.3 / 13.4 | Inštalátor | [110] | Normálne otvorené/zatvorené | 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 9: Bivalentný obtokový ventil | 0: NIE 1: Normálne zatvorené
13.1 / 13.2 / 13.5 | Inštalátor | [111] | (*3)(*4): Konektor X42M 12-13-14 (*5): Konektor X43M 10-11-12 | 0: Nepripojené 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)(*5) 8: 3-cestný ventil (*3) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne | 0: Nepripojené (*4)(*5) 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny 2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny 3: Alarm 4: Externý zdroj tepla 6: Režim chladenia/ohrevu 7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť 8: 3-cestný ventil (*3) 9: Bivalentný obtokový ventil 10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť 11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu 12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne 13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne
13.6 | Inštalátor | [112] | (*3)(*4): Konektor X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Nepripojené 1: Externý snímač vonkajšej teploty 2: Externý snímač vnútornej teploty | 0: Nepripojené 1: Externý snímač vonkajšej teploty 2: Externý snímač vnútornej teploty
13.7 / 13.8 | Inštalátor | [114] | Konektor X45M 3-4 | 0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup 13: Kontakt pre inteligentný elektromer | 0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup (*3)(*5) 13: Kontakt pre inteligentný elektromer
13.7 / 13.8 | Inštalátor | [115] | Normálne otvorené/zatvorené | 0: Nepripojené 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 13: Kontakt pre inteligentný elektromer | 0: NIE 1: Normálne zatvorené
13.7 / 13.8 | Inštalátor | [116] | Konektor X45M 5-6 | 0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup 13: Kontakt pre inteligentný elektromer | 0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup (*3)(*5) 13: Kontakt pre inteligentný elektromer
13.7 / 13.8 | Inštalátor | [117] | Normálne otvorené/zatvorené | 0: Nepripojené 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 13: Kontakt pre inteligentný elektromer | 0: Normálne otvorené 1: Normálne zatvorené
13.7 / 13.8 | Inštalátor | [118] | Konektor X45M 7-8 | 0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup 13: Kontakt pre inteligentný elektromer | 0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup (*3)(*5) 13: Kontakt pre inteligentný elektromer
13.7 / 13.8 | Inštalátor | [119] | Normálne otvorené/zatvorené | 0: Nepripojené 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 13: Kontakt pre inteligentný elektromer | 0: NIE 1: Normálne zatvorené
13.7 / 13.8 | Inštalátor | [120] | Konektor X45M 9-10 | 0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup 13: Kontakt pre inteligentný elektromer | 0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup (*3)(*5) 13: Kontakt pre inteligentný elektromer
13.7 / 13.8 | Inštalátor | [121] | Normálne otvorené/zatvorené | 0: Nepripojené 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 13: Kontakt pre inteligentný elektromer | 0: NIE 1: Normálne zatvorené
13.7 / 13.8 | Inštalátor | [122] | Konektor X45M 1-2 | 0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup 13: Kontakt pre inteligentný elektromer | 0: Nepripojené 3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid 4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 12: Solárny vstup (*3)(*5) 13: Kontakt pre inteligentný elektromer
13.7 | Inštalátor | [123] | Normálne otvorené/zatvorené | 0: Nepripojené 5: Kontakt tarify HP 9: Jednotka bezpečnostného termostatu 13: Kontakt pre inteligentný elektromer | 0: NIE 1: Normálne zatvorené