## Front_page
Tabuľka nastavení na mieste inštalácie
Príslušné vnútorné jednotky
CHYHBH05AAV32
CHYHBH08AAV32
CHYHBH05AFV32
CHYHBH08AFV32
Poznámky
-

## 4P471775-1B_2021_02
Tabuľka nastavení na mieste inštalácie | [5 empty] | Nastavenie inštalatéra pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby
Navigácia | Kód poľa | Názov nastavenia |  |  | Rozsah, krok Hodnota nastavená z výroby | Dátum | Hodnota
Nastav. používateľa
└─ | Nastavené hodnoty
| └─ | Izbová teplota
7.4.1.1 |  | Pohodlné (ohrev) |  | R/W | [3-07]~[3-06], krok: A.3.2.4 21°C
7.4.1.2 |  | Úsporné (ohrev) |  | R/W | [3-07]~[3-06], krok: A.3.2.4 19°C
| └─ | Tepl. na hl.výst.vody
7.4.2.1 | [8-09] | Pohodlné (ohrev) |  | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 45°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Úsporné (ohrev) |  | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 40°C
7.4.2.5 |  | Pohodlné (ohrev) |  | R/W | -10~10°C, krok: 1°C 0°C
7.4.2.6 |  | Úsporné (ohrev) |  | R/W | -10~10°C, krok: 1°C -2°C
| └─ | Teplota v nádrži
7.4.3.1 | [6-0A] | Pohod. akumulácia |  | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
7.4.3.2 | [6-0B] | Úspor. akumulácia |  | R/W | 30~min(50, [6-0E]) °C, krok: 1°C 50°C
7.4.3.3 | [6-0C] | Opätovný ohrev |  | R/W | 30~min(50, [6-0E]) °C, krok: 1°C 50°C
| └─ | Cena el. ener.
7.4.5.1 | [C-0C] [D-0C] | Vysoké |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.2 | [C-0D] [D-0D] | Stredná |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.3 | [C-0E] [D-0E] | Nízke |  | R/W | 0,00~990/kWh 15/kWh
| └─ | Cena paliva
7.4.6 |  |  |  | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh
└─ | Nast. podľa počasia
| └─ | Hlavná
|  | └────────────────── | Nastaviť ohrev podľa počasia
7.7.1.1 | [1-00] | Nastaviť ohrev podľa počasia | Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | Nastaviť ohrev podľa počasia | Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | Nastaviť ohrev podľa počasia | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, krok: 1°C 60°C
7.7.1.1 | [1-03] | Nastaviť ohrev podľa počasia | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-01]~min.(45,[9-00])°C, krok: 1°C 35°C
| └─ | Vedľajšia
|  | └────────────────── | Nastaviť ohrev podľa počasia
7.7.2.1 | [0-00] | Nastaviť ohrev podľa počasia | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-05]~min.(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C
7.7.2.1 | [0-01] | Nastaviť ohrev podľa počasia | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 60°C
7.7.2.1 | [0-02] | Nastaviť ohrev podľa počasia | Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
7.7.2.1 | [0-03] | Nastaviť ohrev podľa počasia | Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
Nastav. inštalátora
└─ | Rozloženie systému
| └─ | Štandardné
A.2.1.1 | [E-00] | Typ jednotky |  | R/O | 0~5 3: Hybrid
A.2.1.2 | [E-01] | Typ kompresora |  | R/O | 0: 08
A.2.1.3 | [E-02] | Typ softv. vnút. jedn. |  | R/O | 1: Typ 2
A.2.1.6 | [D-01] | Kontakt pre vypnutie |  | R/W | 0: Žiadny 1: Open tariff 2: Closed tariff 3: Termostat
A.2.1.7 | [C-07] | Kontrola |  | R/W | 0: Kont. tep. vody 1: Kont.ex.iz.ter. 2: Kont. iz. term.
A.2.1.8 | [7-02] | Poč. zón tep. na výst. vody |  | R/W | 0: 1 zóna teploty 1: 2 zóny teploty
A.2.1.9 | [F-0D] | Prev. režim čerpadla |  | R/W | 0: Priebežný 1: Vzorka 2: Žiadosť
A.2.1.B |  | Umiest. použ. rozh. |  | R/W | 0: Na jednotke 1: V miestnosti
| └─ | Možnosti
A.2.2.1 | [E-05] | Prev. tep. vody, domác. |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.2.2.2 | [E-06] | Veľ. nádr. na tep. vodu |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.2.2.3 | [E-07] | Ohr.nád.na tep.vodu |  | R/W | 0~6 4: Typ 5 6: Typ 7
A.2.2.4 | [C-05] | Hl. typ kontaktu |  | R/W | 1: Termo ZAP/VYP 2: Žiad.o oh./chl.
A.2.2.5 | [C-06] | Príd. typ kont. |  | R/W | 1: Termo ZAP/VYP 2: Žiad.o oh./chl.
A.2.2.6.2 | [D-07] | Digit. V/V karta PCB | Solárna súprava | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.2.2.6.3 | [C-09] | Digit. V/V karta PCB | Výstup popl. sign. | R/W | 0: Normálne otvor. 1: Normálne zatv.
A.2.2.7 | [D-04] | Karta PCB požiadaviek |  | R/O | 0: Žiadny 1: Kontr. spotreby
A.2.2.8 | [D-08] | Externý merač príkonu (kWh) 1 |  | R/O | 0: Žiadny 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
A.2.2.A | [D-02] | Čerp.t.v.,d. |  | R/W | 0: Žiadny 1: Sekund. návrat 2: Paral. dezinf. 3: Obeh. čerpadlo 4: Ob. čer. a par. dez.
A.2.2.B | [C-08] | Externý snímač |  | R/W | 0: Žiadny 1: Vonkajší snímač 2: Izbový snímač
A.2.2.C | [D-0A] | Externý plynomer |  | R/O | 0: Nie je namontovaný 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
└─ | Prevádzka v miest.
| └─ | Nastavenia teploty na výstupe
|  | └────────────────── | Hlavná
A.3.1.1.1 |  | Men. hodn. tepl. vody |  | R/W | 0: Absolútna 1: Podľa počasia 2: Fixné/napl. 3: Počasie/napl.
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Rozsah teploty | Min. teplota (ohrev) | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Rozsah teploty | Max. teplota (ohrev) | R/W | 37~80°C, krok: 1°C 80°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | Upravená teplota vody |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.3.1.1.6.1 | [F-0B] | Uzatvárací ventil | Termo zap./VYP. | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.3.1.1.7 | [9-0B] | Typ emitora |  | R/W | 0: Rýchle 1: Pomalé
|  | └────────────────── | Vedľajšia
A.3.1.2.1 |  | Men. hodn. tepl. vody |  | R/W | 0: Absolútna 1: Podľa počasia 2: Fixné/napl. 3: Počasie/napl.
A.3.1.2.2.1 | [9-05] | Rozsah teploty | Min. teplota (ohrev) | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2 | [9-06] | Rozsah teploty | Max. teplota (ohrev) | R/W | 37~80°C, krok: 1°C 80°C
| └─ | Izbový termostat
A.3.2.1.1 | [3-07] | Rozsah izb. teploty | Min. teplota (ohrev) | R/W | 12~18°C, krok: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Rozsah izb. teploty | Max. teplota (ohrev) | R/W | 18~30°C, krok: A.3.2.4 30°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Odchýlka izb. teploty |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.3.2.3 | [2-09] | Odch. ext. izb. snímača |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Izbová teplota – krok |  | R/W | 0: 1°C 1: 0,5°C
| └─ | Prevádzkový rozsah
A.3.3.1 | [4-02] | Tepl. vyp. ohr. miest. |  | R/W | 14~35°C, krok: 1°C 25°C
└─ | Teplá voda pre domácnosť
| └─ | Typ
A.4.1 | [6-0D] |  |  | R/W | 0: Len opät. ohrev 1: Op. ohrev+napl. 2: Len naplán.
| └─ | Dezinfekcia
A.4.4.1 | [2-01] | Dezinfekcia |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.4.4.2 | [2-00] | Deň prevádzky |  | R/W | 0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedeľa
A.4.4.3 | [2-02] | Čas spustenia |  | R/W | 0 až 23 hodín, krok: 1 hodina 23
A.4.4.4 | [2-03] | Cieľová teplota |  | R/W | pevná hodnota 60°C
A.4.4.5 | [2-04] | Trvanie |  | R/W | 40 až 60 min., krok: 5 min. 40 min.
| └─ | Max. menovitá hodnota
A.4.5 | [6-0E] |  |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, krok: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, krok: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, krok: 1°C, 65°C
| └─ | Men. hodn. poh. akum.
A.4.6 |  |  |  | R/W | 0: Absolútna 1: Podľa počasia
| └─ | Krivka podľa počasia
A.4.7 | [0-0B] | Krivka podľa počasia | Menovitá hodnota teplej vody pre domácnosť pre vysokú okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
A.4.7 | [0-0C] | Krivka podľa počasia | Menovitá hodnota teplej vody pre domácnosť pre nízku okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
A.4.7 | [0-0D] | Krivka podľa počasia | Vysoká okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
A.4.7 | [0-0E] | Krivka podľa počasia | Nízka okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
└─ | Zdroje tepla
| └─ | Bojler
A.5.2.2 | [5-01] | Rovnovážna teplota |  | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 5°C
└─ | Prevádzka systému
| └─ | Automatický reštart
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
| └─ | Priemerný čas
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: Bez priem. času 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín
| └─ | Odch.ex.sním.okol.tep.
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
| └─ | Úsporný režim
A.6.7 | [7-04] |  |  | R/W | 0: Ekonomický 1: Ekologický
| └─ | Núdzový režim
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Manuálne 1: Automaticky
└─ | Prehľad nastavení
A.8 | [0-00] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. |  | R/W | [9-05]~min.(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C
A.8 | [0-01] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. |  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 60°C
A.8 | [0-02] | Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. |  | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
A.8 | [0-03] | Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. |  | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
A.8 | [0-04] | -- |  |  | 8
A.8 | [0-05] | -- |  |  | 12
A.8 | [0-06] | -- |  |  | 35
A.8 | [0-07] | -- |  |  | 20
A.8 | [0-0B] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. |  | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
A.8 | [0-0C] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. |  | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
A.8 | [0-0D] | Vysoká okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. |  | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
A.8 | [0-0E] | Nízka okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. |  | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
A.8 | [1-00] | Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. |  | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. |  | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, krok: 1°C 60°C
A.8 | [1-03] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. |  | R/W | [9-01]~min.(45,[9-00])°C, krok: 1°C 35°C
A.8 | [1-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-06] | -- |  |  | 20
A.8 | [1-07] | -- |  |  | 35
A.8 | [1-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [1-09] | -- |  |  | 18
A.8 | [1-0A] | Aký je priemerný čas vonkajšej teploty? |  | R/W | 0: Bez priem. času 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín
A.8 | [2-00] | Kedy sa má vykonať funkcia Dezinfekcia? |  | R/W | 0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedeľa
A.8 | [2-01] | Má sa vykonať funkcia Dezinfekcia? |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.8 | [2-02] | Kedy sa má spustiť funkcia Dezinfekcia? |  | R/W | 0 až 23 hodín, krok: 1 hodina 23
A.8 | [2-03] | Aká je cieľová teplota dezinfekcie? |  | R/W | pevná hodnota 60°C
A.8 | [2-04] | Ako dlho sa má udržiavať teplota v nádrži? |  | R/W | 40 až 60 min., krok: 5 min. 40 min.
A.8 | [2-05] | Teplota ochrany pred mrazom |  | R/W | 4~16°C, krok: 1°C 8°C
A.8 | [2-06] | Ochrana pred mrazom |  | R/W | 0: Vypnuté 1: Zapnuté
A.8 | [2-09] | Upravte odchýlku nameranej izbovej teploty |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Upravte odchýlku nameranej izbovej teploty |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | Aká je požadovaná odchýlka nameranej vonkajšej teploty? |  | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
A.8 | [3-00] | Je povolený automatický reštart jednotky? |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | Aká je max. požadovaná izbová teplota pri ohreve? |  | R/W | 18~30°C, krok: A.3.2.4 30°C
A.8 | [3-07] | Aká je minimálna požadovaná izbová teplota pri ohreve? |  | R/W | 12~18°C, krok: A.3.2.4 12°C
A.8 | [3-08] | -- |  |  | 35
A.8 | [3-09] | -- |  |  | 15
A.8 | [4-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-02] | Pod akou vonkajšou teplotou je povolený ohrev? |  | R/W | 14~35°C, krok: 1°C 25°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | -- (túto hodnotu nemeňte) |  |  | 0/1
A.8 | [4-07] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-09] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0C] | -- |  |  | 35
A.8 | [4-0D] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-0E] | Je inštalatér na mieste? |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.8 | [5-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-01] | Aká je rovnovážna teplota pre konkrétnu budovu? |  | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 5°C
A.8 | [5-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-04] | -- |  |  | 10
A.8 | [5-05] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-06] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-07] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-08] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-09] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0A] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0B] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0C] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0D] | -- |  |  | 1
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-00] | Teplotný rozdiel určujúci teplotu zapnutia tepelného čerpadla. |  | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 2°C
A.8 | [6-01] | Teplotný rozdiel určujúci teplotu vypnutia tepelného čerpadla. |  | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | Aká hysteréza sa má použiť v režime opätovného ohrevu? |  | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 5°C
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | Aká je požadovaná pohodlná teplota akumulácie? |  | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
A.8 | [6-0B] | Aká je požadovaná úsporná teplota akumulácie? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 50°C
A.8 | [6-0C] | Aká je požadovaná teplota opätovného ohrevu? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 50°C
A.8 | [6-0D] | Aký je požadovaný režim menov. hodn. tepl. vody pre domácnosť? |  | R/W | 0: Len opät. ohrev 1: Op. ohrev+napl. 2: Len naplán.
A.8 | [6-0E] | Aká je maximálna menovitá hodnota teploty? |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, krok: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, krok: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, krok: 1°C, 65°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2
A.8 | [7-02] | Koľko je zón teploty vody na výstupe? |  | R/W | 0: 1 zóna teploty 1: 2 zóny teploty
A.8 | [7-03] | #REF! |  | R/W | 0~6, krok: 0,1 2,5
A.8 | [7-04] | Úsporný režim |  | R/W | 0: Ekonomický 1: Ekologický
A.8 | [7-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [8-01] | Maximálny čas prevádzky ohrevu teplej vody pre domácnosť. |  | R/W | 5 až 95 min., krok: 5 min. 30 min.
A.8 | [8-02] | Čas zabránenia opakovanému spúšťaniu. |  | R/W | 0 až 10 hodín, krok: 0,5 hodina 1,5 hodina
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-05] | Povoliť úpravu teploty vody na výstupe na kontrolu miestnosti? |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.8 | [8-06] | Maximálna zmena teploty na výstupe vody. |  | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 5°C
A.8 | [8-07] | -- |  |  | 18
A.8 | [8-08] | -- |  |  | 20
A.8 | [8-09] | Aká je požad. pohodlná teplota na hlav. výst. vody pri ohreve? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, krok: 1°C 45°C
A.8 | [8-0A] | Aká je požad. úsporná teplota na hlav. výst. vody pri ohreve? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, krok: 1°C 40°C
A.8 | [8-0B] | #REF! |  | R/W | 10~20, krok: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0C] | #REF! |  | R/W | 10~20, krok: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0D] | #REF! |  | R/W | 10~20, krok: 0,5 16
A.8 | [9-00] | Aká je max. požad. teplota vody na výstupe hl. zóny pri ohreve? |  | R/W | 37~80°C, krok: 1°C 80°C
A.8 | [9-01] | Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe v hlavnej zóne pri ohreve? |  | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [9-05] | Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe vo vedľajšej zóne pri ohreve? |  | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
A.8 | [9-06] | Aká je max. požad. teplota vody na výst. vedľ. zóny pri ohreve? |  | R/W | 37~80°C, krok: 1°C 80°C
A.8 | [9-07] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-09] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0A] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0B] | Aký typ emitora je pripojený k hl. zóne tepl. na výst. vody? |  | R/W | 0: Rýchle 1: Pomalé
A.8 | [9-0C] | Hysteréza izbovej teploty. |  | R/W | 1~6°C, krok: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Obmedzenie rýchlosti čerpadla |  | R/W | 0~8,krok:1 6
A.8 | [9-0E] | -- |  |  | 0~8,krok:1 6
A.8 | [A-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-00] | Priorita teplej vody pre domácnosť. |  | R/W | 0: Priorita solárnej energie 1: Priorita tepelného čerpadla
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-04] | -- |  |  | 3
A.8 | [C-05] | Aký typ tepel. kontaktu sa vyžaduje pre hlavnú zónu? |  | R/W | 1: Termo ZAP/VYP 2: Žiad.o oh./chl.
A.8 | [C-06] | Aký typ tepel. kontaktu sa vyžaduje pre vedľajšiu zónu? |  | R/W | 0: – 1: Termo ZAP/VYP 2: Žiad.o oh./chl.
A.8 | [C-07] | Aký je typ kontroly jednotky pri prevádzke v miestnosti? |  | R/W | 0: Kont. tep. vody 1: Kont.ex.iz.ter. 2: Kont. iz. term.
A.8 | [C-08] | Aký typ externého snímača je nainštalovaný? |  | R/W | 0: Žiadny 1: Vonkajší snímač 2: Izbový snímač
A.8 | [C-09] | Aký je požadovaný typ kontaktu výstupného poplašného signálu? |  | R/W | 0: Normálne otvor. 1: Normálne zatv.
A.8 | [C-0A] | #REF! |  | R/W | 0: Deaktivovať 1: Aktivovať
A.8 | [C-0C] | Desatinné číslo vysokej ceny za elektrinu (nepoužívať) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0D] | Desatinné číslo strednej ceny za elektrinu (nepoužívať) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0E] | Desatinné číslo nízkej ceny za elektrinu (nepoužívať) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [D-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-01] | Kontakt pre vypnutie |  | R/W | 0: Žiadny 1: Open tariff 2: Closed tariff 3: Termostat
A.8 | [D-02] | Aký typ čerpadla teplej vody pre domácnosť je inštalovaný? |  | R/W | 0: Žiadny 1: Sekund. návrat 2: Paral. dezinf. 3: Obeh. čerpadlo 4: Ob. čer. a par. dez.
A.8 | [D-03] | Kompenzácia teploty na výstupe vody je približne 0°C. |  | R/W | 0: Vypnuté 1: Zapnuté, posun 2°C (od -2 do 2°C) 2: Zapnuté, posun 4°C (od -2 do 2°C) 3: Zapnuté, posun 2°C (od -4 do 4°C) 4: Zapnuté, posun 4°C (od -4 do 4°C)
A.8 | [D-04] | Je pripojená karta PCB |  | R/O | 0: Žiadny 1: Kontr. spotreby
A.8 | [D-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [D-07] | Je pripojená solárna súprava? |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.8 | [D-08] | Používa sa na meranie spotreby energie externý merač kWh? |  | R/O | 0: Žiadny 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
A.8 | [D-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0A] | Používa sa na meranie spotreby energie externý plynomer? |  | R/O | 0: Nie je namontovaný 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | Čo je vysoká cena za elektrinu? (nepoužívať) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0D] | Čo je stredná cena za elektrinu? (nepoužívať) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0E] | Čo je nízka cena za elektrinu? (nepoužívať) |  | R/W | 0~49 15
A.8 | [E-00] | Aký typ jednotky je nainštalovaný? |  | R/O | 0~5 3: Hybrid
A.8 | [E-01] | Aký typ kompresora je nainštalovaný? |  | R/O | 0: 08
A.8 | [E-02] | Aký je typ softvéru vnútornej jednotky? |  | R/O | 1: Typ 2
A.8 | [E-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-04] | -- |  | R/O | 0
A.8 | [E-05] | Dokáže systém vytvárať teplú vodu pre domácnosť? |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.8 | [E-06] | Má systém nainštalovanú nádrž na teplú vodu pre domácnosť? |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.8 | [E-07] | Aký typ nádrže na teplú vodu pre domácnosť je inštalovaný? |  | R/W | 0~6 4: Typ 5 6: Typ 7
A.8 | [E-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | Zatvoriť uzatvárací ventil pri nastavení termo VYP.? |  | R/W | 0: Žiadny 1: Áno
A.8 | [F-0C] | -- |  | R/W | 1
A.8 | [F-0D] | Aký je prevádzkový režim čerpadla? |  | R/W | 0: Priebežný 1: Vzorka 2: Žiadosť