{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B","ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B","ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B","ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0 (1)"]
["Chladenie","SEER","","","4.65","4.65","","5.01"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","512","716","","1,559"]
["","Výkon","P návrh","kW","6.80","9.50","","13.0"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","B","B"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","5.65","6.78","","12.3"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","","3.58"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A","A"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","2,082","2,498","","4,811"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","1,165","1,813","2,153"]
["","EER","","","2.91","2.62","2.81","3.36 (3)"]
["","COP","","","3.51","3.42","3.41"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","C","D","C"]
["","","Vykurovanie","","B","B","B"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5 (2)"]
["Poznámky","","","","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","(3) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(3) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(3) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ"]
["","","","","","(4) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2","(4) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["","","","","","(6) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(6) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]