{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Šírka","mm","900","940","940","940"]
["","","","Hĺbka","mm","320","320","320","320"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor"]
["Prevádzkový rozsah","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Kúrenie","Okolitá teplota","Min.","° CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","° CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Chladenie","","","dBA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Vykurovanie","","","dBA","","70.0","71.0","70.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","48","53","54","53"]
["","Kúrenie","","Men.","dBA","50","57","58","54"]
["","Nočný tichý režim","","Úroveň 1","dBA","43","49","49","49"]
["Chladiace médium","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Náplň","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalina","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Dĺžka potrubia","Max.","OU - IU","m","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Systém","Ekvivalentné","m","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Bez náplne","m","30","30","30","30"]
["","Dodatočná náplň chladiva","","","kg/m","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku"]
["","Úroveň hladiny","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["Štandardné príslušenstvo","Upínacie pásy","","","","2"]
["","Návod na montáž","","","","1"]
["Power supply","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Istenie – 50 Hz","Maximálne istenie (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Poznámky","","","","","(1) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(1) - Na kombináciu s vnútornými jednotkami FCAG~AVEB","(1) - Na kombináciu s vnútornými jednotkami FCAG~AVEB","(1) - Na kombináciu s vnútornými jednotkami FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémom s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu"]
["","","","","","(3) - RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(3) - Ssc: skratový výkon","(3) - Ssc: skratový výkon","(3) - Ssc: skratový výkon"]
["","","","","","(4) - MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia).","(4) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(4) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(4) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES"]
["","","","","","(5) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75A"]