{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","990","990","1,430"]
["","","","Šírka","mm","940","940","940"]
["","","","Hĺbka","mm","320","320","320"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Kompresor","Type","","","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor"]
["Prevádzkový rozsah","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Kúrenie","Okolitá teplota","Min.","°CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Vykurovanie","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","53","54","53"]
["","Kúrenie","","Men.","dBA","57","58","54"]
["","Tichý nočný režim","","Úroveň 1","dBA","49","49","49"]
["Chladiace médium","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Náplň","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Kvapalina","","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","OD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Dĺžka potrubia","Max.","OU - IU","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Systém","Ekvivalentné","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Bez náplne","m","30","30","30"]
["","Dodatočná náplň chladiva","","","kg/m","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku"]
["","Úroveň hladiny","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Štandardné príslušenstvo","Upínacie pásy","","","","2","2","2"]
["","Návod na montáž","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fáza","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Prúd - 50Hz","Maximálne istenie (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Poznámky","","","","","(1) - Na kombináciu s vnútornými jednotkami FCAG~AVEB","(1) - Na kombináciu s vnútornými jednotkami FCAG~AVEB","(1) - Na kombináciu s vnútornými jednotkami FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(2) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(2) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES"]
["","","","","","(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75A"]