{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Vykurovací výkon","Men.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Vstup napájania","Kúrenie","","Men.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","735","735"]
["","","","Šírka","mm","1090","1090"]
["","","","Hĺbka","mm","350","350"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","76","80"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Kúrenie","Vysoké","m³/min","45.0","47.0"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","Strana vody","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","Teplá úžitková voda","Okolitá teplota","Min.","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Max.","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Strana vody","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80","80"]
["Úroveň akustického výkonu","Kúrenie","","Men.","dBA","61","62"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Men.","dBA","48","49"]
["Chladivo","Typ","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Náplň","","","kg","1.3","1.45"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Vykur. priestoru","Priemerné podnebie – výstup vody 55°C","Všeobecné","SCOP","","3.2","3.2"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A++","A++"]
["","Priemerné podnebie – výstup vody 35°C","Všeobecné","SCOP","","4.39","4.14"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A++","A++"]
["Napájanie","Názov","","","","V3","V3"]
["","Fáza","","","","1~","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50"]
["","Napätie","","","V","230","230"]
["Poznámky","","","","","(1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Nižší pri nainštalovaní záložného ohrievača; V prípade bez záložného ohrievača začne prevádzka tepelného čerpadla pri 10°C","(3) - Nižší pri nainštalovaní záložného ohrievača; V prípade bez záložného ohrievača začne prevádzka tepelného čerpadla pri 10°C"]
["","","","","","(4) - Prevádzkový rozsah pre prípravu teplej pitnej vody (vonkajšia jednotka): zvýšenie rozsahu podporným prídavným ohrievačom. Pozrite si samostatný nákres pre prevádzkový rozsah.","(4) - Prevádzkový rozsah pre prípravu teplej pitnej vody (vonkajšia jednotka): zvýšenie rozsahu podporným prídavným ohrievačom. Pozrite si samostatný nákres pre prevádzkový rozsah."]
["","","","","","(5) -                                             >                      50°C len BSH, bez tepelného čerpadla                    ","(5) -                                             >                      50°C len BSH, bez tepelného čerpadla                    "]
["","","","","","(6) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom v istej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Pozrite si náčrt spektra zvuku, kde nájdete podrobnejšie informácie.","(6) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom v istej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Pozrite si náčrt spektra zvuku, kde nájdete podrobnejšie informácie."]
["","","","","","(7) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).","(7) - Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním)."]
["","","","","","(8) - Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby","(8) - Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby"]
["","","","","","(9) - Rozbehový prúd kompresora riadeného invertorom Daikin Altherma je vždy <= max. prevádzkový prúd","(9) - Rozbehový prúd kompresora riadeného invertorom Daikin Altherma je vždy <= max. prevádzkový prúd"]