{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBX-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBX12EF6V"]
["Opláštenie","Farba","","","","Biela + čierna"]
["","Materiál","","","","Živica, oceľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","840"]
["","","","Šírka","mm","440"]
["","","","Hĺbka","mm","390"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","48.5"]
["PED","Kategória","","","","Kategória II"]
["Úroveň akustického výkonu","Men.","","","dBA","44.0"]
["Hladina akustického tlaku","Men.","","","dBA","30.0"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","Strana vody","Min.","°C","15"]
["","","","Max.","°C","65"]
["","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","10"]
["","","Strana vody","Min.","°C","5"]
["","","","Max.","°C","22"]
["Napájanie","Názov","","","","Pozrite si poznámku 6"]
["Elektrický ohrievač","Zdroj napájania","","Názov","","6V3"]
["","","","Fáza","","1~ / 3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50"]
["","","","Napätie","V","230"]
["","Odporúčané poistky","","","A","20.000"]
["Poznámky","","","","","(1) - V závislosti od prevádzkového režimu sa prevádzková oblasť rozšíri na nižšie prietoky – pozrite si krivku ESP."]
["","","","","","(2) - Bez objemu vody v jednotke. Tento objem zaručuje dostatočnú energiu rozmrazovania pre všetky aplikácie, ale je možné ho vynásobiť hodnotou 0,66, ak je hodnota nastavenia vykurovania ≥ 45° C (napr. jednotky Fan-coil)"]
["","","","","","(3) - Odmerané s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Hodnoty hluku sa merajú včiastočne bezodrazovej miestnosti. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku. Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú zv"]
["","","","","","(5) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu"]
["","","","","","(6) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)"]