{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA100A7Y1B","ERA125A7Y1B","ERA140A7Y1B"]
["Chladiaci výkon","Nom. ot.","","35° CDB","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)"]
["Vykurovací výkon","Nom. ot.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)"]
["SEER","","","","","7.9 (3)","7.4 (3)","7.3 (3)"]
["SCOP","","","","","4.9 (3)","4.5 (3)","4.5 (3)"]
["Vnútorné spojenie indexu","Min.","","","","63","100","100"]
["","Max.","","","","100","125","140"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","869","869","869"]
["","","","Šírka","mm","1100","1100","1100"]
["","","","Hĺbka","mm","460","460","460"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","102","102","102"]
["Ventilátor","Atmosférický tlak vonkajšieho prostredia","","Max.","Pa","45","45","45"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor"]
["Prevádz. rozsah","Chladenie","","Min.","°CDB","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CDB","46","46","46"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","","Min.","° CWB","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","° CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Men.","dBA","67","68.1 (4)","69"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","49","51","51"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3"]
["","Náplň","","","kg","3.4","3.4","3.4"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","Typ","","Mosadzné pripojenie","Mosadzné pripojenie","Mosadzné pripojenie"]
["","","","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","Typ","","Mosadzné pripojenie","Mosadzné pripojenie","Mosadzné pripojenie"]
["","","","OD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Pripojenia potrubí","Celková dĺžka potrubia","Systém","Skutočná","m","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Úroveň hladiny","OU - IU","Pripojenia potrubí-=-Úroveň hladiny-=-OU - IU-=-Vonkajšia jednotka v&nbsp;najvyššej polohe-=-m","m","50","50","50"]
["","","","Pripojenia potrubí-=-Úroveň hladiny-=-OU - IU-=-Vnútorná jednotka v&nbsp;najvyššej polohe-=-m","m","40","40","40"]
["Štandardné príslušenstvo","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Napájanie","Názov","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fáza","","","","3N~","3N~","3N~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","(3) - Definované pre pomer systémového výkonu 100 % ± 5 %, nakonfigurované pre aplikácie s úplnou recirkuláciou vzduchu.","(3) - Definované pre pomer systémového výkonu 100 % ± 5 %, nakonfigurované pre aplikácie s úplnou recirkuláciou vzduchu.","(3) - Definované pre pomer systémového výkonu 100 % ± 5 %, nakonfigurované pre aplikácie s úplnou recirkuláciou vzduchu."]
["","","","","","(4) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku.","(4) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku.","(4) - Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku."]
["","","","","","(5) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.","(5) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.","(5) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku."]
["","","","","","(6) - Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku","(6) - Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku","(6) - Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku"]
["","","","","","(7) - RLA vychádza znasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(7) - RLA vychádza znasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(7) - RLA vychádza znasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. Táto jednotka používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd.","(8) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. Táto jednotka používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd.","(8) - MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. Táto jednotka používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd."]
["","","","","","(9) - MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd.","(9) - MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd.","(9) - MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd."]
["","","","","","(10) - MFA sa používa na výber ističa aprerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia).","(10) - MFA sa používa na výber ističa aprerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia).","(10) - MFA sa používa na výber ističa aprerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia)."]
["","","","","","(11) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC.","(11) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC.","(11) - TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC."]
["","","","","","(12) - FLA predstavuje nominálny prevádzkový prúd ventilátora","(12) - FLA predstavuje nominálny prevádzkový prúd ventilátora","(12) - FLA predstavuje nominálny prevádzkový prúd ventilátora"]
["","","","","","(13) - Obmedzenia objemu AHU HEX nájdete v projekčných podkladoch alebo inštalačnej príručke","(13) - Obmedzenia objemu AHU HEX nájdete v projekčných podkladoch alebo inštalačnej príručke","(13) - Obmedzenia objemu AHU HEX nájdete v projekčných podkladoch alebo inštalačnej príručke"]
["","","","","","(14) - Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku.","(14) - Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku.","(14) - Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku."]