{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRA-EV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRA08EAV37","ERRA10EAV37","ERRA12EAV37"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Šírka","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Hĺbka","mm","533","533","533"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","107","107","107"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Kúrenie","Vysoké","m³/min","89.9","89.9","89.9"]
["","","Chladenie","Vysoké","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Prevádz. rozsah","Chladenie","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43"]
["Prevádzkový rozsah","Teplá úžitková voda","","Min.","°CDB","-25","-25","-25"]
["Prevádz. rozsah","Teplá pitná voda","","Max.","°CDB","35","35","35"]
["Úroveň akustického výkonu","Kúrenie","","Men.","dBA","56.0 (1)","56.0 (1)","56.0 (1)"]
["","Chladenie","","Men.","dBA","60.1 (2)","60.6 (2)","61.5 (2)"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Men.","dBA","40.6 (3)","40.6 (3)","40.6 (3)"]
["","Chladenie","","Men.","dBA","47.0 (4)","47.4 (4)","48.5 (4)"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Náplň","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","OD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Plyn","","OD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Pripojenia potrubí","Úroveň hladiny","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["Napájanie","Názov","","","","V3","V3","V3"]
["","Fáza","","","","1~","1~","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","230","230","230"]
["Prúd","Odporúčané poistky","","","A","32","32","32"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ohrievanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Chladenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ohrievanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Chladenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); ohrievanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.","(3) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.","(3) - Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti aakustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku."]
["","","","","","(4) - Hladina akustického tlaku sa meria prostredníctvom mikrofónu v určitej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti aakustiky. Ďalšie informácie nájdete v nákrese akustického spektra. Podmienka: Ta 35°C – LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Hladina akustického tlaku sa meria prostredníctvom mikrofónu v určitej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti aakustiky. Ďalšie informácie nájdete v nákrese akustického spektra. Podmienka: Ta 35°C – LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Hladina akustického tlaku sa meria prostredníctvom mikrofónu v určitej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti aakustiky. Ďalšie informácie nájdete v nákrese akustického spektra. Podmienka: Ta 35°C – LWE 7°C ( DT = 5°C)."]