{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX16E9W / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX16S18EA9W / EPRA14DAV3","ETVX16S23EA9W / EPRA14DAV3","ETVX16S18EA9W / EPRA16DAV3","ETVX16S23EA9W / EPRA16DAV3","ETVX16S18EA9W / EPRA18DAV3","ETVX16S23EA9W / EPRA18DAV3"]
["Vykurovací výkon","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Men.","","","kW","5.69 (2)","5.69 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","10.18 (1)","10.18 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","10.6 (3), 6.90 (4)","10.6 (3), 6.90 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["Vstup napájania","Kúrenie","","Min.","kW","0.88 (5)","0.88 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)"]
["","","","Men.","kW","1.22 (2)","1.22 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Max.","kW","2.09 (5)","2.09 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)"]
["","Chladenie","","Men.","kW","2.55 (3), 2.56 (4)","2.55 (3), 2.56 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["Príkon","Teplá pitná voda od 10°C do 50°C","","Nom. ot.","kWh","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)"]
["Doba ohrevu od 10°C do 50°C","hod.","","","","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","1 hod. 13 min. pri okolitej teplote 7°C","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","1 hod. 13 min. pri okolitej teplote 7°C","9 h 20 min. pri okolitej teplote 7°C","1 hod. 13 min. pri okolitej teplote 7°C"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13 (3), 2.70 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)"]
["Ohrev teplej pitnej vody","Všeobecné","","Uvedený záťažový profil","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Priemerná klíma","","Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody","","A","A","A","A","A","A"]
["Vykur. priestoru","Priemerné podnebie – výstup vody 55°C","Všeobecné","SCOP","","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Priemerné podnebie – výstup vody 35°C","Všeobecné","SCOP","","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57"]
["","","","Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C","(1) - Výkon podľa normy EN14511 a platný pre rozsah ohrievanej vody dT = 3~8°C pri Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(3) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(4) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511","(5) - Príkon je celkový príkon vnútornej aj vonkajšej jednotky vrátane obehového čerpadla; podľa normy EN14511"]
["","","","","","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147.","(6) - Test pri Ta DB/WB 7°C/6°C, podľa EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť","(7) - DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C) s čerpadlom na max. rýchlosť"]