{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":17,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD740CZXS","EWAD830CZXS","EWAD900CZXS","EWADC10CZXS","EWADC11CZXS","EWADC12CZXS","EWADC13CZXS","EWADC14CZXS","EWADC15CZXS","EWADC16CZXS","EWADC17CZXS","EWADC18CZXS"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","734.1","828.5","898.2","1,033","1,090","1,232","1,303","1,444","1,538","1,616","1,701","1,795"]
["Regulácia výkonu","Metóda","","","","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná"]
["","Minimálna kapacita","","","%","20","20","20","20","20","20","20","20","20","13","13","13"]
["Príkon","Chladenie","","Men.","kW","238","269.5","309.2","343.3","379.9","404.3","446.6","493.7","538.4","564.3","595.9","618.7"]
["EER","","","","","3.072","3.075","2.904","3.008","2.869","3.047","2.919","2.926","2.856","2.863","2.855","2.9"]
["IPLV","","","","","5.68","5.72","5.79","5.73","5.56","5.58","5.45","5.61","5.75","5.65","5.46","5.29"]
["SEER","","","","","4.85","4.98","5","5.13","5.02","5.22","5.19","5.23","5.11","5.07","5.15","5.26"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Hĺbka","mm","6,725","7,625","7,625","8,525","8,525","10,325","10,325","11,625","12,525","12,525","13,425","14,325"]
["","","","Výška","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Šírka","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Hmotnosť","Prevádzková hmotnosť","","","kg","6,250","6,860","7,110","7,880","7,880","8,960","9,360","9,980","10,320","12,220","13,040","13,790"]
["","Jednotka","","","kg","6,000","6,620","6,870","7,440","7,440","8,570","8,970","9,600","9,940","11,370","12,190","12,920"]
["Opláštenie","Farba","","","","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom"]
["Výmenník tepla vzduchu","Typ","","","","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice"]
["Ventilátor","Množ.","","","","12","14","14","16","16","20","20","22","24","24","26","28"]
["","Typ","","","","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo"]
["Motor ventilátora","Pohon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL"]
["Kompresor","Množstvo_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["","Typ","","","","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou","Skrutkový kompresor s asymetrickou reguláciou"]
["","Starting method","","","","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom"]
["Prevádzkový rozsah","Strana vzduchu","Chladenie","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CDB","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Strana vody","Výparník","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Men.","dBA","102","103","103","103","103","104","104","104","104","106","106","106"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","81","81","81","81","81","81","81","81","81","83","83","83"]
["Chladivo","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Charge","","","kg","146","162","162","200","200","250","250","250","280","320.1","339.9","350.1"]
["","Obvody","","Množstvo","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["Pripojenia potrubí","Vstup / výstup vody z výparníka (OD)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","273","273","273"]
["Power supply","Fáza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Rozsah napätia","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jednotka","Spúšťací prúd","","Max","A","377","420","451","501","540","590","626","709","772","848","899","949"]
["","Prevádz. prúd","Chladenie","Nom. ot.","A","406","442","485","537","591","636","698","769","837","881","931","970"]
["","","","Max","A","529","584","632","697","755","824","877","979","1,081","1,132","1,193","1,255"]
["","Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov","","","A","535","588","633","728","816","825","877","1,000","1,125","1,224","1,253","1,283"]
["Poznámky","","","","","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511","(1) - Výpočty výkonu podľa EN 14511"]
["","","","","","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent","(2) - Akustický výkon (pri štandardných podmienkach) sa meria podľa ISO9614, Eurovent 8/1 pre jednotky s certifikáciou Eurovent"]
["","","","","","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime.","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime.","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime.","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime.","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime.","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime.","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime.","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime.","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime.","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime.","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime.","(3) - Maximálny rozbehový prúd: jednotka je poháňaná invertorom. Žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Uvedená hodnota odkazuje na prúd v pohotovostnom režime."]
["","","","","","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(4) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov."]
["","","","","","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov"]
["","","","","","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia."]
["","","","","","(7) - Kvapalina: Voda","(7) - Kvapalina: Voda","(7) - Kvapalina: Voda","(7) - Kvapalina: Voda","(7) - Kvapalina: Voda","(7) - Kvapalina: Voda","(7) - Kvapalina: Voda","(7) - Kvapalina: Voda","(7) - Kvapalina: Voda","(7) - Kvapalina: Voda","(7) - Kvapalina: Voda","(7) - Kvapalina: Voda"]
["","","","","","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(8) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%."]
["","","","","","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(9) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software)."]
["","","","","","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(10) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky."]