{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":26,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-T-SSC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWADH10T-SSC2","EWADH12T-SSC2","EWADH13T-SSC2","EWADH16T-SSC3","EWADH18T-SSC3","EWADC20T-SSC3","EWADC21T-SSC3","EWAD290T-SSC2","EWAD330T-SSC2","EWAD370T-SSC2","EWAD510T-SSC2","EWAD520T-SSC2","EWAD580T-SSC2","EWAD700T-SSC2","EWAD800T-SSC2","EWAD940T-SSC2","EWADC10T-SSC2","EWADC11T-SSC2","EWADH14T-SSC2","EWADH15T-SSC3","EWADC17T-SSC3","EWADC19T-SSC3"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","Men.","dBA","79 (1)","78 (1)","79 (1)","80 (1)","80 (1)","80 (1)","80 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","78 (1)","79 (1)","78 (1)","79 (1)","80 (1)","80 (1)","80 (1)"]
["Kompresor","Typ","","","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový","Asymetrický skrutkový"]
["","Množstvo_","","","2","2","2","3","3","3","3","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["Výmenník tepla vzduchu","Typ","","","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál","Mikro kanál"]
["Hmotnosť","Prevádzková hmotnosť","","kg","7,002","7,554","7,842","12,148","12,338","13,034","13,034","3,162","3,162","4,274","4,894","5,030","5,030","5,402","5,903","6,240","6,240","6,768","8,134","10,657","12,148","12,761"]
["","Jednotka","","kg","6,490","7,062","7,362","11,277","11,385","11,999","11,999","3,062","3,062","4,104","4,724","4,860","4,860","5,316","5,663","5,950","5,950","6,468","7,654","10,157","11,277","11,808"]
["EER","","","","2.8","2.8","2.85","2.98","2.8","2.87","2.87","3.15","2.94","3.1","3.02","3.07","3.03","3.01","3.01","3.03","2.85","2.87","2.88","2.92","2.88","2.84"]
["Chladivo","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Obvody","Množstvo","","2","2","2","3","3","3","3","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["","Charge","","kg","109.2","124.8","140.4","187","187","218","234","50","50","55","58","66","67","93.6","93.6","109.2","109.2","124.8","156","172","187","203"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","1,047","1,243","1,346","1,684","1,856","2,026","2,103","293","335","374","501","525","567","704","810","933","993","1,135","1,442","1,555","1,760","1,930"]
["Vodný výmenník tepla","Objem vody","","l","518","492","470","871","953","103","103","89","89","181","164","170","164","315","240","289","289","502","461","522","871","953"]
["","Typ","","","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica"]
["Príkon","Chladenie","Men.","kW","373","443","471","565","662","706","731","92.9","113","120","165","170","187","233","269","307","349","395","501","533","611","680"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","Men.","dBA","100 (1)","100 (1)","101 (1)","103 (1)","103 (1)","103 (1)","103 (1)","98 (1)","98 (1)","98 (1)","98 (1)","98 (1)","98 (1)","99 (1)","99 (1)","99 (1)","100 (1)","100 (1)","101 (1)","103 (1)","103 (1)","103 (1)"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","Šírka","mm","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","Hĺbka","mm","6,909","7,809","8,709","11,409","11,409","13,209","14,109","3,239","3,239","4,139","4,139","5,039","5,039","6,009","6,009","6,909","6,909","7,809","9,609","10,510","11,409","12,309"]
["","","Výška","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Regulácia výkonu","Minimálna kapacita","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metóda","","","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Men.","l/s","70,572","80,654","90,735","120,981","120,981","141,143","151,224","30,245","30,245","40,326","40,326","50,408","50,408","60,490","60,490","70,571","70,571","80,653","100,816","110,899","120,981","131,062"]
["","Rýchlosť","","ot./min.","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900"]
["Kompresor","Starting method","","","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta","Wye – Delta"]
["Power supply","Fáza","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencia","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Poznámky","","","","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku","(1) - Hodnota odkazuje na tlakovú stratu len vo výparníku"]
["","","","","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda","(2) - Kvapalina: Voda"]
["","","","","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%."]
["","","","","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(4) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení."]
["","","","","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(5) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov."]
["","","","","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia."]
["","","","","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1"]
["","","","","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva."]
["","","","","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov."]
["","","","","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(10) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch"]
["","","","","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(11) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky."]
["","","","","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0","(12) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: výparník 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina: voda, faktor zanášania = 0"]
["","","","","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1","(13) - Akustický výkon (podmienky: výparník 12/7°C, vonkajšia teplota 35°C pri prevádzke v plnom zaťažení) sa meria podľa normy ISO 9614 a Eurovent 8/1"]
["","","","","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon.","(14) - Certifikácia odkazuje len na celkový akustický výkon."]
["","","","","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná","(15) - Hladina akustického tlaku sa vypočíta z akustického výkonu a slúži len na informačné účely a nie je záväzná"]
["","","","","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(16) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent"]
["","","","","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(17) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie."]