{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":21,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","","","","","","","","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Chladiace médium","Obvody","","Množstvo","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Prevádzkový rozsah","Kondenzátor","Chladenie","Min.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Výparník","Chladenie","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","","","","","","","","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Príkon","Chladenie","","Men.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Kúrenie","","Men.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Sound power level","Chladenie","","Men.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","5.2","5.2","4.84","4.85","5.04","5.17","4.98","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Náplň chladiva","Na okruh","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Hĺbka","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Výška","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Kompresor","Typ","","","","","","","","","","","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor"]
["","Množstvo_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Vodný výmenník tepla - kondenzátor","Typ","","","","","","","","","","","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica"]
["","Prietok vody","","Men.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Regulácia výkonu","Minimálna kapacita","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metóda","","","","","","","","","","","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový"]
["Hmotnosť","Prevádzková hmotnosť","","","kg","","","","","","","","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Jednotka","","","kg","","","","","","","","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Vykur. priestoru","Priem. podnebie – výstup vody 35°C","Všeobecné","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Vodný výmenník tepla - výparník","Prietok vody","","Men.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Typ","","","","","","","","","","","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla."]
["","Objem vody","","","l","","","","","","","","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Vykurovací výkon","Men.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Fáza","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencia","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení."]
["","","","","","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP sú založené na nasledujúcich podmienkach: odparovač 15/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP sú založené na nasledujúcich podmienkach: odparovač 15/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP sú založené na nasledujúcich podmienkach: odparovač 15/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP sú založené na nasledujúcich podmienkach: odparovač 15/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP sú založené na nasledujúcich podmienkach: odparovač 15/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP sú založené na nasledujúcich podmienkach: odparovač 15/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP sú založené na nasledujúcich podmienkach: odparovač 15/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP sú založené na nasledujúcich podmienkach: odparovač 15/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP sú založené na nasledujúcich podmienkach: odparovač 15/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení"]
["","","","","","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(3) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(3) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(3) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(3) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(3) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(3) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(3) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(3) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(4) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(4) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(4) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(4) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(4) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(4) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(4) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(4) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%."]
["","","","","","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Maximálny prúd pri spúšťaní: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalšieho kompresora pri 75% maximálnej záťaže","(5) - Maximálny prúd pri spúšťaní: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalšieho kompresora pri 75% maximálnej záťaže","(5) - Maximálny prúd pri spúšťaní: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalšieho kompresora pri 75% maximálnej záťaže","(5) - Maximálny prúd pri spúšťaní: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalšieho kompresora pri 75% maximálnej záťaže","(5) - Maximálny prúd pri spúšťaní: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalšieho kompresora pri 75% maximálnej záťaže","(5) - Maximálny prúd pri spúšťaní: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalšieho kompresora pri 75% maximálnej záťaže","(5) - Maximálny prúd pri spúšťaní: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalšieho kompresora pri 75% maximálnej záťaže","(5) - Maximálny prúd pri spúšťaní: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalšieho kompresora pri 75% maximálnej záťaže","(5) - Maximálny prúd pri spúšťaní: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalšieho kompresora pri 75% maximálnej záťaže"]
["","","","","","(6) - Vzávislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - Vzávislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - Vzávislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - Vzávislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - Vzávislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - Vzávislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - Vzávislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(6) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(6) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(6) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(6) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(6) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(6) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(6) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(6) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov"]
["","","","","","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(7) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(7) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(7) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(7) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(7) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(7) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(7) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(7) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(9) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(9) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(9) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(9) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(9) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(9) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(9) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(9) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(11) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(11) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(11) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(11) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(11) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(11) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(11) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(11) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(12) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(12) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(12) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(12) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(12) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(12) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(12) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(12) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky."]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1"]
["Vykurovací výkon","Men.","","","kW","144.2","175.4","189.8","217.8","252.2","308.4","347.4"]
["Regulácia výkonu","Metóda","","","","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový"]
["","Minimálna kapacita","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Vstup napájania","Chladenie","","Men.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["","Kúrenie","","Men.","kW","27.7","33.7","39.2","44.9","50.1","59.7","69.7"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Hĺbka","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Výška","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Šírka","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["","Prevádzková hmotnosť","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Vodný výmenník tepla - výparník","Typ","","","","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla"]
["","Objem vody","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["","Rýchlosť prietoku vody","","Men.","l/s","5.7","7","7.4","8.5","9.9","12.2","13.6"]
["Kompresor","Typ","","","","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor"]
["","Množstvo_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Men.","dBA","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0"]
["Chladivo","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Náplň","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Chladiace médium","Obvody","","Množstvo","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Chladivo","GWP","","","","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0"]
["Vykur. priestoru","Priemerné podnebie – výstup vody 55°C","Všeobecné","SCOP","","4.03","4.11","4.16","4.17","4.17","4.23","3.83"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Napájanie","Fáza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]