{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD505VZPSA1","EWWD715VZPSA1","EWWD910VZPSA1","EWWDC12VZPSA2","EWWDC16VZPSA2","EWWDC18VZPSA2"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","505","718","908","1,201","1,604","1,757"]
["Regulácia výkonu","Method","","","","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná"]
["","Minimálna kapacita","","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Vstup napájania","Chladenie","","Men.","kW","85.1","124","153","218","291","326"]
["EER","","","","","5.93","5.77","5.91","5.49","5.5","5.39"]
["ESEER","","","","","8.15","8.48","8.25","8.66","8.53","8.71"]
["Rozmery","Jednotka","","Hĺbka","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","","Výška","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","","Šírka","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Prevádzková hmotnosť","","","kg","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Vodný výmenník tepla - výparník","Typ","","","","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica"]
["","Objem vody","","","l","96","168","199","320","380","480"]
["Vodný výmenník tepla - kondenzátor","Typ","","","","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica"]
["Kompresor","Type","","","","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom"]
["","Množstvo_","","","","1","1","1","2","2","2"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Men.","dBA","99","105","105","106","107","109"]
["Hladina akust. tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","80","86","86","87","88","89"]
["Prevádzkový rozsah","Výparník","Chladenie","Min.","°CDB","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Max.","°CDB","20","20","20","20","20","20"]
["","Kondenzátor","Chladenie","Min.","°CDB","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Max.","°CDB","65","65","65","65","65","65"]
["Chladiace médium","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Náplň","","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["","Obvody","","Množstvo","","1","1","1","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Poznámky","","","","","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0"]
["","","","","","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%."]
["","","","","","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti"]
["","","","","","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia."]
["","","","","","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1"]
["","","","","","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva."]
["","","","","","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky."]
["","","","","","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software)."]
["","","","","","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky."]
["","","","","","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení."]