{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":19,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD450VZXSA1","EWWD500VZXSA1","EWWD610VZXSA1","EWWD710VZXSA1","EWWD800VZXSA1","EWWD900VZXSA1","EWWDC11VZXSA1","EWWDC12VZXSA2","EWWDC13VZXSA2","EWWDC14VZXSA2","EWWDC16VZXSA2","EWWDC17VZXSA2","EWWDC19VZXSA2","EWWDC21VZXSA2"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","449","501","613","713","794","901","1,053","1,194","1,305","1,407","1,593","1,748","1,912","2,074"]
["Regulácia výkonu","Metóda","","","","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Variabilná"]
["","Minimálna kapacita","","","%","20","20","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Príkon","Chladenie","","Men.","kW","81.2","89.7","108","128","146","159","192","221","244","262","296","329","365","394"]
["EER","","","","","5.53","5.58","5.64","5.54","5.43","5.67","5.46","5.38","5.34","5.36","5.38","5.31","5.23","5.25"]
["ESEER","","","","","7.51","7.92","8.1","8.2","8.22","7.92","8.17","8.36","8.25","8.47","8.24","8.45","8.2","8.33"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Hĺbka","mm","3,722","3,722","3,750","3,690","3,690","3,822","3,822","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750","4,874","4,874"]
["","","","Výška","mm","2,135","2,135","2,123","2,235","2,235","2,487","2,487","2,296","2,296","2,301","2,350","2,500","2,469","2,493"]
["","","","Šírka","mm","1,178","1,178","1,179","1,189","1,189","1,303","1,303","1,484","1,639","1,579","1,580","1,610","1,704","1,769"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","2,968","2,911","3,102","3,470","3,451","4,257","4,552","5,860","6,240","6,520","6,920","7,530","7,790","8,670"]
["","Prevádzková hmotnosť","","","kg","3,098","3,006","3,274","3,648","3,611","4,518","4,860","6,370","6,760","7,130","7,530","8,300","8,560","9,630"]
["Vodný výmenník tepla - výparník","Typ","","","","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica","Zatopený kryt a trubica"]
["","Objem vody","","","l","70","88","136","134","134","168","199","270","270","320","320","380","480","480"]
["Vodný výmenník tepla - kondenzátor","Typ","","","","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica","Kryt a trubica"]
["Kompresor","Typ","","","","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom","Skrutkový kompresor riadený invertorom"]
["","Množstvo_","","","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Men.","dBA","97","99","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","109","110"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","78","80","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Prevádzkový rozsah","Výparník","Chladenie","Min.","°CDB","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Max.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Kondenzátor","Chladenie","Min.","°CDB","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Max.","°CDB","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["Chladiace médium","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Náplň","","","kg","95","95","100","110","170","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Obvody","","Množstvo","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Fáza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Poznámky","","","","","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach; výparník 12,0/7,0°C; kondenzátor 30/35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, prevádzková kvapalina; voda, faktor zanášania = 0"]
["","","","","","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744","(2) - Dáta úrovne akustiky sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení; štandard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(3) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%."]
["","","","","","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C","(4) - Nominálny prevádzkový prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky; odparovač 12°C/7°C; kondenzátor 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(5) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti"]
["","","","","","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(6) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia."]
["","","","","","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(7) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1"]
["","","","","","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva.","(8) - Všetky údaje odkazujú na štandardnú jednotku bez príslušenstva."]
["","","","","","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(9) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky."]
["","","","","","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(10) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software)."]
["","","","","","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(11) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky."]
["","","","","","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení."]