{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","Men.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Chladivo","Obvody","Množstvo","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Náplň","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Príkon","Chladenie","Men.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","Men.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Chladivo","Na okruh","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Kompresor","Typ","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Množstvo_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Rozmery","Jednotka","Šírka","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Hĺbka","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Výška","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Vodný výmenník tepla - kondenzátor","Typ","","","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla","Doskový výmenník tepla"]
["","Prietok vody","Men.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Regulácia výkonu","Minimálna kapacita","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Metóda","","","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná","Pevná"]
["Hmotnosť","Prevádzková hmotnosť","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Jednotka","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Vodný výmenník tepla - výparník","Prietok vody","Men.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Typ","","","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla."]
["","Objem vody","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Fáza","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencia","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Poznámky","","","","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 ℃; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota prítokovej vody kondenzátora 30 ℃; výstupná teplota vody kondenzátora 35 ℃; prevádzka pri plnom zaťažení."]
["","","","","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení","(2) - Vykurovací výkon, príkon jednotky a hodnota COP závisia od nasledujúcich podmienok: výparník 5/10°C; kondenzátor 40/45°C, jednotka v prevádzke pri plnom zaťažení"]
["","","","","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(3) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz"]
["","","","","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda","(4) - Kvapalina: Voda"]
["","","","","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky."]
["","","","","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(6) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software)."]
["","","","","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(7) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%."]
["","","","","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov.","(8) - Maximálny prúd pri spúšťaní zariadenia: spúšťací prúd najväčšieho kompresora + prúd ventilátorov."]
["","","","","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov","(9) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: výparník 12/7°C; kondenzátor 30/35°C; prúd kompresorov"]
["","","","","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti","(10) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti"]
["","","","","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(11) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia."]
["","","","","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1","(12) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1"]