{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWS-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWS120J-SS","EWWS140J-SS","EWWS150J-SS","EWWS180J-SS","EWWS210J-SS","EWWS240J-SS","EWWS270J-SS"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Prevádzkový rozsah","Strana vody","Výparník","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["Compressor","Type","","","","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor"]
["","Starting method","","","","Hviezda-trojuholník","Hviezda-trojuholník","Hviezda-trojuholník","Hviezda-trojuholník","Hviezda-trojuholník","Hviezda-trojuholník","Hviezda-trojuholník"]
["","Množstvo_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Hmotnosť","Prevádzková hmotnosť","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675"]
["","Jednotka","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["Chladivo","Typ","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["","GWP","","","","630","630","630","630","630","630","630"]
["","Obvody","","Množstvo","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Náplň","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","115.2","136.3","154.7","180.6","207.3","241","272.2"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.59"]
["Pripojenia potrubia","Vstup / výstup vody z výparníka (OD)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Príkon","Chladenie","","Men.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["Akus. výkon","Chladenie","","Men.","dBA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Hĺbka","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Výška","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020"]
["Regulácia výkonu","Minimálna kapacita","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Metóda","","","","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový"]
["Opláštenie","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom"]
["","Colour","","","","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela"]
["Vodný výmenník tepla - výparník","Typ","","","","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla.","Doskový výmenník tepla."]
["","Tlaková strata","Chladenie","Nom. ot.","kPa","17.1","16.8","32.8","33.4","31.8","27.9","34.8"]
["","Objem vody","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Rozsah napätia","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jednotka","Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov","","","A","89","107","120","136","158","183","207"]
["","Spúšťací prúd","","Max","A","154","154","154","154","154","154","154"]
["","Prevádz. prúd","Chladenie","Nom. ot.","A","50","60","70","78","87","105","117"]
["","","","Max","A","81","96","108","122","141","164","185"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)"]
["","","","","","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825"]
["","","","","","(6) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku."]
["","","","","","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu"]