{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DV3P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA004D2V3P-H","EWYA006D2V3P-H","EWYA008D2V3P-H","EWYA009DAV3P-H-","EWYA011DAV3P-H-","EWYA014DAV3P-H-","EWYA016DAV3P-H-"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Regulácia výkonu","Metóda","","","","Variabilný (invertor)","Variabilný (invertor)","Variabilný (invertor)","Variabilný (invertor)","Variabilný (invertor)","Variabilný (invertor)","Variabilný (invertor)"]
["Vstup napájania","Chladenie","","Men.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.62 (5)","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Hĺbka","mm","362","362","362","460","460","460","460"]
["","","","Výška","mm","770","770","770","870","870","870","870"]
["","","","Šírka","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380","1380"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","88","88","88","147","147","147","147"]
["Opláštenie","Farba","","","","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaná oceľ s nízkym obsahom uhlíka","Pozinkovaná oceľ s nízkym obsahom uhlíka","Pozinkovaná oceľ s nízkym obsahom uhlíka","Natretý oceľový pozinkovaný plech potiahnutý polyesterom","Natretý oceľový pozinkovaný plech potiahnutý polyesterom","Natretý oceľový pozinkovaný plech potiahnutý polyesterom","Natretý oceľový pozinkovaný plech potiahnutý polyesterom"]
["Výmenník tepla vzduchu","Typ","","","","","","","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom"]
["Ventilátor","Množ.","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Typ","","","","Axiálny ventilátor","Axiálny ventilátor","Axiálny ventilátor","Axiálny ventilátor","Axiálny ventilátor","Axiálny ventilátor","Axiálny ventilátor"]
["Motor ventilátora","Pohon","","","","","","","Priamy pohon","Priamy pohon","Priamy pohon","Priamy pohon"]
["Kompresor","Množstvo_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky uzavretý rotačný invertorový kompresor","Hermeticky uzavretý rotačný invertorový kompresor","Hermeticky uzavretý rotačný invertorový kompresor","Hermeticky uzavretý rotačný invertorový kompresor"]
["Kompresor","Spôsob spúšťania_","","","","","","","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom"]
["Prevádzkový rozsah","Strana vzduchu","Chladenie","Min.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Strana vody","Výparník","Min.","°CDB","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°CDB","22","22","22","22","22","22","22"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Men.","dBA","61","62","62","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","48","49","50","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Náplň","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["Chladiace médium","Obvody","","Množstvo","","","","","1","1","1","1"]
["Napájanie","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230","230"]
["","Rozsah napätia","","Min.","%","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","","","","10","10","10","10"]
["Jednotka","Prevádz. prúd","","Max","A","","","","30.8","30.8","30.8","30.8"]
["Poznámky","","","","","(1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB","(2) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB"]
["","","","","","(3) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(3) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(3) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","","","","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(4) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)"]
["","","","","","","","","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825","(5) - Podľa normy EN14825"]
["","","","","","","","","(6) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.","(6) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku."]
["","","","","","","","","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu","(7) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu"]