{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD530BZSLB3","EWYD570BZSLB3","EWYD490BZSL (Archived)","EWYD510BZSL (Archived)","EWYD570BZSL (Archived)"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","77 (4)","77.2","77.2","77.2","77 (4)","77 (4)","77 (4)"]
["Náplň chladiva","Na okruh","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Kompresor","Type","","","","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor"]
["","Starting method","","","","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom"]
["","Množstvo_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Výmenník tepla vzduchu","Typ","","","","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom"]
["Hmotnosť","Prevádzková hmotnosť","","","kg","3,888","3,933","3,978","4,343","4,343","4,408","4,478","4,858","4,858","5,765","6,234","6,474","6,463","6,234","6,474","6,463"]
["","Unit","","","kg","3,750","3,795","3,840","4,210","4,210","4,280","4,350","4,730","4,730","5,525","6,005","6,245","6,245","6,005","6,245","6,245"]
["EER","","","","","2.76 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.75 (1)","2.68 (1)","2.64 (1)","2.57 (1)","2.66 (1)","2.59 (1)","2.83 (1)","2.82","2.8","2.62","2.77 (1)","2.73 (1)","2.61 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.16","4.10","3.98"]
["Chladiace médium","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Obvody","","Množstvo","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Náplň","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","247 (1)","265 (1)","290 (1)","315 (1)","330 (1)","353 (1)","370 (1)","401 (1)","423 (1)","446 (1)","503","519","569","490 (1)","507 (1)","565 (1)"]
["Vodný výmenník tepla","Objem vody","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","","","","","","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica"]
["Vstup napájania","Chladenie","","Men.","kW","","","","","","","","","","","","","","177 (1)","186 (1)","216 (1)"]
["","Kúrenie","","Men.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Men.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","97","97","97","97","97","97"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Hĺbka","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Výška","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Regulácia výkonu","Minimálna kapacita","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Metóda","","","","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","Chladenie","Men.","l/s","24,432","24,264","24,095","32,576","32,576","32,628","32,127","40,720","40,720","48,863","","","","48,415","47,732","48,191"]
["","Rýchlosť","","","ot./min.","","","","","","","","","","","","","","700","700","700"]
["Vykurovací výkon","Men.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Kompresor","Starting method","","","","","","","","","","","","","","","","","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD"]
["Power supply","Fáza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Rozsah napätia","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jednotka","Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","451","492","492"]
["","Spúšťací prúd","","Max","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Prevádz. prúd","Chladenie","Nom. ot.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","291","305","305"]
["","","","Max","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","","","","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení."]
["","","","","","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","","","","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení."]
["","","","","","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","","","","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","","","","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","","","","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%."]
["","","","","","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","","","","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení."]
["","","","","","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","","","","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C. Prúd kompresora + ventilátorov."]
["","","","","","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","","","","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(8) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia."]
["","","","","","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","","","","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov"]
["","","","","","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","","","","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1"]
["","","","","","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","","","","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda"]
["","","","","","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","","","","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software)."]
["","","","","","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","","","","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky."]
["Vstup napájania","Chladenie","","Men.","kW","89.5 (1)","99.5 (1)","110 (1)","115 (1)","123 (1)","134 (1)","144 (1)","151 (1)","163 (1)","158 (1)","178","185","217"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","4.99","4.89"]
["Opláštenie","Colour","","","","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom"]
["Ventilátor","Množstvo","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Typ","","","","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo"]
["Motor ventilátora","Pohon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime"]
["Prevádzkový rozsah","Strana vzduchu","Chladenie","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Strana vody","Výparník","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Chladiace médium","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Obvody","","Množstvo","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Piping connections","Vstup / výstup vody z výparníka (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","4.6","4.55"]