{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD530BZSSB3","EWYD570BZSSB3","EWYD510BZSS (Archived)","EWYD520BZSS (Archived)","EWYD580BZSS (Archived)"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","83 (4)","83 (4)","84 (4)","83.7","83.7","83.7","84 (4)","84 (4)","84 (4)"]
["Náplň chladiva","Na okruh","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Compressor","Typ","","","","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor","Jednoskrutkový kompresor"]
["","Starting method","","","","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom","Jednotky s invertorom"]
["","Množstvo_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Výmenník tepla vzduchu","Typ","","","","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom","Vysokoúčinný typ s lamelou a trubicou, s integrovaným dochladzovačom"]
["Hmotnosť","Prevádzková hmotnosť","","","kg","3,550","3,595","3,640","4,010","4,010","4,068","4,138","4,518","4,518","5,255","5,724","5,964","5,953","5,724","5,964","5,953"]
["","Jednotka","","","kg","3,410","3,455","3,500","3,870","3,870","3,940","4,010","4,390","4,390","5,015","5,495","5,735","5,735","5,495","5,735","5,735"]
["EER","","","","","2.77 (1)","2.70 (1)","2.65 (1)","2.75 (1)","2.69 (1)","2.68 (1)","2.63 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.79 (1)","2.81","2.81","2.62","2.76 (1)","2.74 (1)","2.67 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.01","4.01","3.93"]
["Chladiace médium","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Obvody","","Množstvo","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Charge","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","253 (1)","272 (1)","291 (1)","323 (1)","337 (1)","363 (1)","380 (1)","411 (1)","433 (1)","455 (1)","515","533","569","502 (1)","519 (1)","580 (1)"]
["Vodný výmenník tepla","Objem vody","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Typ","","","","","","","","","","","","","","","","","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica","Jednopriechodový kryt a trubica"]
["Power input","Chladenie","","Men.","kW","","","","","","","","","","","","","","182 (1)","189 (1)","218 (1)"]
["","Kúrenie","","Men.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Akus. výkon","Chladenie","","Men.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","104","104","104","104","104","104"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Hĺbka","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Výška","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Regulácia výkonu","Minimálna kapacita","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Metóda","","","","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový","Variabilná","Variabilná","Variabilná","Bezstupňový","Bezstupňový","Bezstupňový"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","","Men.","l/s","","","","","","","","","","","","","","62,640","61,652","62,231"]
["","Rýchlosť","","","ot/min","","","","","","","","","","","","","","900","900","900"]
["Vykurovací výkon","Men.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Compressor","Starting method","","","","","","","","","","","","","","","","","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD"]
["Power supply","Fáza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Rozsah napätia","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jednotka","Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","451","492","492"]
["","Spúšťací prúd","","Max","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Prevádz. prúd","Chladenie","Nom. ot.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","298","310","349"]
["","","","Max","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","","","","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení."]
["","","","","","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","","","","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení.","(2) - Vykurovanie: výmenník vzduchu 7,0 – 90% °C; výmenník vody 50/45, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení."]
["","","","","","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","","","","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825.","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","","","","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744","(4) - Úrovne akustického tlaku sú merané pri vstupe vodného čerpadla výparníka. 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení; Norma: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","","","","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(5) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%."]
["","","","","","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","","","","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(6) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení."]
["","","","","","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","","","","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.","(7) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov."]
["","","","","","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","","","","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov","(8) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov"]
["","","","","","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","","","","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(9) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia."]
["","","","","","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","","","","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(10) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1"]
["","","","","","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","","","","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda","(11) - Kvapalina: Voda"]
["","","","","","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","","","","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).","(12) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software)."]
["","","","","","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","","","","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.","(13) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky."]
["Power input","Chladenie","","Men.","kW","91.3 (1)","101 (1)","110 (1)","117 (1)","125 (1)","135 (1)","144 (1)","154 (1)","165 (1)","163 (1)","183","189","217"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.85","4.77"]
["Opláštenie","Farba","","","","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom"]
["Ventilátor","Množstvo","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Type","","","","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo"]
["Motor ventilátora","Pohon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime"]
["Prevádzkový rozsah","Strana vzduchu","Chladenie","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Strana vody","Výparník","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Chladiace médium","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Obvody","","Množstvo","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Piping connections","Vstup / výstup vody z výparníka (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","4.57","4.55"]