{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYQ-CWN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYQ016CAWN","EWYQ021CAWN","EWYQ025CAWN","EWYQ032CAWN","EWYQ040CAWN","EWYQ050CAWN","EWYQ064CAWN"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","16.8 (1)","21.0 (1)","25.3 (1)","31.6 (1)","42.1 (1)","50.5 (1)","63.2 (1)"]
["Regulácia výkonu","Metóda","","","","Regulovaný menič","Regulovaný menič","Regulovaný menič","Regulovaný menič","Regulovaný menič","Regulovaný menič","Regulovaný menič"]
["","Minimálna kapacita","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Príkon","Chladenie","","Men.","kW","5.93 (1)","7.61 (1)","9.60 (1)","12.9 (1)","15.1 (1)","19.2 (1)","25.7 (1)"]
["EER","","","","","2.84","2.77","2.63","2.45","2.79","2.63","2.46"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Hĺbka","mm","774","774","774","774","780","780","780"]
["","","","Výška","mm","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684"]
["","","","Šírka","mm","1,370","1,370","1,370","1,680","2,360","2,360","2,980"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","268","321","321","403","579","579","741"]
["Opláštenie","Farba","","","","Biela Daikin","Biela Daikin","Biela Daikin","Biela Daikin","Biela Daikin","Biela Daikin","Biela Daikin"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech potiahnutý polyesterom","Pozinkovaný oceľový plech potiahnutý polyesterom","Pozinkovaný oceľový plech potiahnutý polyesterom","Pozinkovaný oceľový plech potiahnutý polyesterom","Pozinkovaný oceľový plech potiahnutý polyesterom","Pozinkovaný oceľový plech potiahnutý polyesterom","Pozinkovaný oceľový plech potiahnutý polyesterom"]
["Výmenník tepla vzduchu","Typ","","","","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil"]
["Ventilátor","Množ.","","","","1","1","1","2","2","2","4"]
["","Typ","","","","Osový","Osový","Osový","Osový","Osový","Osový","Osový"]
["Motor ventilátora","Pohon","","","","Priamy pohon","Priamy pohon","Priamy pohon","Priamy pohon","Priamy pohon","Priamy pohon","Priamy pohon"]
["Kompresor","Množstvo_","","","","1","2","2","3","4","4","6"]
["","Typ","","","","Hermeticky utesnený skrutkový kompresor","Hermeticky utesnený skrutkový kompresor","Hermeticky utesnený skrutkový kompresor","Hermeticky utesnený skrutkový kompresor","Hermeticky utesnený skrutkový kompresor","Hermeticky utesnený skrutkový kompresor","Hermeticky utesnený skrutkový kompresor"]
["Prevádzkový rozsah","Strana vzduchu","Chladenie","Min.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Strana vody","Výparník","Min.","°CDB","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)"]
["","","","Max.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Men.","dBA","78","78","78","80","81","81","83"]
["Chladivo","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Obvody","","Množstvo","","1","1","1","1","2","2","2"]
["Power supply","Fáza","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Rozsah napätia","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jednotka","Spúšťací prúd","","Max","A","0.0 (9)","77.7","78.7","88.7","99.8","101.9","120.7"]
["","Prevádz. prúd","","Max","A","22.2","25.3","26.4","35.2","47.4","49.6","67.2"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C","(1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C"]
["","","","","","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)","(2) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)","(3) - Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Voda sa môže použiť nad 5°C. Pri teplote medzi 0°C až 5°C sa musí použiť 30% glykolový roztok (propylén alebo etylén). Pri teplote medzi 0°C až -10°C sa musí použiť 40% glykolový roztok (propylén alebo etylén) (pozrite si inštalačnú príručku a informácie súvisiace s možnosťou OPZL)","(4) - Voda sa môže použiť nad 5°C. Pri teplote medzi 0°C až 5°C sa musí použiť 30% glykolový roztok (propylén alebo etylén). Pri teplote medzi 0°C až -10°C sa musí použiť 40% glykolový roztok (propylén alebo etylén) (pozrite si inštalačnú príručku a informácie súvisiace s možnosťou OPZL)","(4) - Voda sa môže použiť nad 5°C. Pri teplote medzi 0°C až 5°C sa musí použiť 30% glykolový roztok (propylén alebo etylén). Pri teplote medzi 0°C až -10°C sa musí použiť 40% glykolový roztok (propylén alebo etylén) (pozrite si inštalačnú príručku a informácie súvisiace s možnosťou OPZL)","(4) - Voda sa môže použiť nad 5°C. Pri teplote medzi 0°C až 5°C sa musí použiť 30% glykolový roztok (propylén alebo etylén). Pri teplote medzi 0°C až -10°C sa musí použiť 40% glykolový roztok (propylén alebo etylén) (pozrite si inštalačnú príručku a informácie súvisiace s možnosťou OPZL)","(4) - Voda sa môže použiť nad 5°C. Pri teplote medzi 0°C až 5°C sa musí použiť 30% glykolový roztok (propylén alebo etylén). Pri teplote medzi 0°C až -10°C sa musí použiť 40% glykolový roztok (propylén alebo etylén) (pozrite si inštalačnú príručku a informácie súvisiace s možnosťou OPZL)","(4) - Voda sa môže použiť nad 5°C. Pri teplote medzi 0°C až 5°C sa musí použiť 30% glykolový roztok (propylén alebo etylén). Pri teplote medzi 0°C až -10°C sa musí použiť 40% glykolový roztok (propylén alebo etylén) (pozrite si inštalačnú príručku a informácie súvisiace s možnosťou OPZL)","(4) - Voda sa môže použiť nad 5°C. Pri teplote medzi 0°C až 5°C sa musí použiť 30% glykolový roztok (propylén alebo etylén). Pri teplote medzi 0°C až -10°C sa musí použiť 40% glykolový roztok (propylén alebo etylén) (pozrite si inštalačnú príručku a informácie súvisiace s možnosťou OPZL)"]
["","","","","","(5) - Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu.","(5) - Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu.","(5) - Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu.","(5) - Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu.","(5) - Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu.","(5) - Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu.","(5) - Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu."]
["","","","","","(6) - Bez objemu vody v jednotke. Tento objem zaručuje dostatočnú energiu rozmrazovania pre všetky aplikácie, ale je možné ho vynásobiť hodnotou 0,66, ak je hodnota nastavenia vykurovania ≥ 45° C (napr. jednotky Fan-coil)","(6) - Bez objemu vody v jednotke. Tento objem zaručuje dostatočnú energiu rozmrazovania pre všetky aplikácie, ale je možné ho vynásobiť hodnotou 0,66, ak je hodnota nastavenia vykurovania ≥ 45° C (napr. jednotky Fan-coil)","(6) - Bez objemu vody v jednotke. Tento objem zaručuje dostatočnú energiu rozmrazovania pre všetky aplikácie, ale je možné ho vynásobiť hodnotou 0,66, ak je hodnota nastavenia vykurovania ≥ 45° C (napr. jednotky Fan-coil)","(6) - Bez objemu vody v jednotke. Tento objem zaručuje dostatočnú energiu rozmrazovania pre všetky aplikácie, ale je možné ho vynásobiť hodnotou 0,66, ak je hodnota nastavenia vykurovania ≥ 45° C (napr. jednotky Fan-coil)","(6) - Bez objemu vody v jednotke. Tento objem zaručuje dostatočnú energiu rozmrazovania pre všetky aplikácie, ale je možné ho vynásobiť hodnotou 0,66, ak je hodnota nastavenia vykurovania ≥ 45° C (napr. jednotky Fan-coil)","(6) - Bez objemu vody v jednotke. Tento objem zaručuje dostatočnú energiu rozmrazovania pre všetky aplikácie, ale je možné ho vynásobiť hodnotou 0,66, ak je hodnota nastavenia vykurovania ≥ 45° C (napr. jednotky Fan-coil)","(6) - Bez objemu vody v jednotke. Tento objem zaručuje dostatočnú energiu rozmrazovania pre všetky aplikácie, ale je možné ho vynásobiť hodnotou 0,66, ak je hodnota nastavenia vykurovania ≥ 45° C (napr. jednotky Fan-coil)"]
["","","","","","(7) - Je to PD medzi vnútornými a vonkajšími spojmi jednotky. Zahrňuje tlakovú stratu výmenníka tepla na strane vody.","(7) - Je to PD medzi vnútornými a vonkajšími spojmi jednotky. Zahrňuje tlakovú stratu výmenníka tepla na strane vody.","(7) - Je to PD medzi vnútornými a vonkajšími spojmi jednotky. Zahrňuje tlakovú stratu výmenníka tepla na strane vody.","(7) - Je to PD medzi vnútornými a vonkajšími spojmi jednotky. Zahrňuje tlakovú stratu výmenníka tepla na strane vody.","(7) - Je to PD medzi vnútornými a vonkajšími spojmi jednotky. Zahrňuje tlakovú stratu výmenníka tepla na strane vody.","(7) - Je to PD medzi vnútornými a vonkajšími spojmi jednotky. Zahrňuje tlakovú stratu výmenníka tepla na strane vody.","(7) - Je to PD medzi vnútornými a vonkajšími spojmi jednotky. Zahrňuje tlakovú stratu výmenníka tepla na strane vody."]
["","","","","","(8) - Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby","(8) - Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby","(8) - Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby","(8) - Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby","(8) - Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby","(8) - Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby","(8) - Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby"]
["","","","","","(9) - Žiadny vrcholový prúd kvôli kompresoru invertora","(9) - Žiadny vrcholový prúd kvôli kompresoru invertora","(9) - Žiadny vrcholový prúd kvôli kompresoru invertora","(9) - Žiadny vrcholový prúd kvôli kompresoru invertora","(9) - Žiadny vrcholový prúd kvôli kompresoru invertora","(9) - Žiadny vrcholový prúd kvôli kompresoru invertora","(9) - Žiadny vrcholový prúd kvôli kompresoru invertora"]