{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":29,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SLA1","EWYT105B-SLA1","EWYT135B-SLA1","EWYT175B-SLA1","EWYT205B-SLA2","EWYT215B-SLA1","EWYT235B-SLA2","EWYT255B-SLA2","EWYT300B-SLA2","EWYT300B-SLA2-VFDFAN","EWYT340B-SLA2","EWYT340B-SLA2-VFDFAN","EWYT390B-SLA2","EWYT390B-SLA2-VFDFAN","EWYT430B-SLA2","EWYT430B-SLA2-VFDFAN","EWYT490B-SLA2","EWYT490B-SLA2-VFDFAN","EWYT540B-SLA2","EWYT540B-SLA2-VFDFAN","EWYT590B-SLA2","EWYT590B-SLA2-VFDFAN","EWYT630B-SLA2","EWYT630B-SLA2-VFDFAN"]
["Hladina akust. tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","65","67","69","70","69","70","70","70","71","71.3","72","72.1","73","72.8","72.9","72.9","72.9","72.9","73","73","73.5","73.5","73.5","73.5"]
["Kompresor","Type","","","","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_"]
["","Starting method","","","","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime"]
["","Množstvo_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Hmotnosť","Prevádzková hmotnosť","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,274","2,430","2,430","3,360","3,360","3,370","3,209.71","3,367","3,207.27","3,557","3,397.27","4,462","4,302.37","4,468","4,308.08"]
["","Jednotka","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,260","2,410","2,410","3,340","3,340","3,350","3,190","3,340","3,180","3,530","3,370","4,427","4,267","4,427","4,267"]
["Výmenník tepla vzduchu","Typ","","","","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice"]
["EER","","","","","2.69","2.68","2.7","2.65","2.66","2.67","2.69","2.67","2.65","2.64","2.69","2.69","2.63","2.62","2.55","2.54","2.54","2.53","2.51","2.5","2.57","2.56","2.6","2.59"]
["Chladiace médium","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Obvody","","Množstvo","","1","1","1","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Náplň","","","kg","12.7","15.8","18.5","26","34","34.8","37.2","41.4","39.9","39.9","48","48","48.1","48.1","48.6","48.6","50","50","70","70","78.5","78.5","80","80"]
["Fan motor","Drive","","","","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Zap./Vyp.","Poháňaný VFD","Zap./Vyp.","Poháňaný VFD","Zap./Vyp.","Poháňaný VFD","Zap./Vyp.","Poháňaný VFD","Zap./Vyp.","Poháňaný VFD","Zap./Vyp.","Poháňaný VFD","Zap./Vyp.","Poháňaný VFD","Zap./Vyp.","Poháňaný VFD"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","75","98","120","153","189","193","212","230","270","270","317","317","350","350","375","375","434","434","482","482","531","531","570","570"]
["IPLV","","","","","4.43","4.4","4.32","4.28","4.33","4.36","4.31","4.35","4.2","4.35","4.31","4.67","4.2","4.45","4.31","4.54","4.46","4.68","4.52","4.71","4.44","4.73","4.53","4.8"]
["Piping connections","Evaporator water inlet/outlet (OD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.9","3.98","3.9","4.01","3.96","3.9","3.96","3.9","3.99","","4.1","","3.99","","4","","4.23","","4.23","","4.17","","4.25"]
["Vstup napájania","Chladenie","","Men.","kW","28","36.6","44.6","57.8","71.3","72.1","78.7","86.4","102","102","117","117","132","133","147","147","171","171","192","192","206","207","219","219"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Men.","dBA","83","85","87","88","88","89","89","89","91","90.8","92","91.6","93","92.8","92.9","92.9","92.9","92.9","93","93","93.9","93.9","93.9","93.9"]
["Rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Hĺbka","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025","5,025","5,025"]
["","","","Výška","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Regulácia výkonu","Minimálna kapacita","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","22","19","19","17","17","25","25","22","22","19","19","18","18","17","17"]
["","Metóda","","","","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok"]
["Casing","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom"]
["","Colour","","","","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela"]
["Ventilátor","Type","","","","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo"]
["","Množ.","","","","4","6","8","8","10","10","12","12","5","5","6","6","8","8","8","8","8","8","8","8","10","10","10","10"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Rozsah napätia","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jednotka","Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","217.0","255.0","255","293.0","293","334.0","334","367.0","367","417.0","417","468.0","468","509.0","509","542.0","542"]
["","Spúšťací prúd","","Max","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","439.0","564.0","564","598.0","598","636.0","636","666.0","666","712.0","712","757.0","757","795.0","795","825.0","825"]
["","Prevádz. prúd","Chladenie","Nom. ot.","A","54.0","66.0","76.0","99.0","125.0","123.0","133.0","146.0","174.0","175","198.0","198","227.0","228","253.0","253","291.0","292","328.0","329","353.0","354","372.0","373"]
["","","","Max","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","197.0","232.0","232","266.0","266","304.0","304","334.0","334","379.0","379","425.0","425","463.0","463","493.0","493"]
["Poznámky","","","","","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor"]
["","","","","","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz"]
["","","","","","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent"]
["","","","","","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie."]
["","","","","","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva."]
["","","","","","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla."]
["","","","","","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda"]
["","","","","","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%."]
["","","","","","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení."]
["","","","","","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov"]
["","","","","","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov."]
["","","","","","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia."]
["","","","","","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1"]
["","","","","","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch"]
["","","","","","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky."]