{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":21,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SRA1","EWYT105B-SRA1","EWYT135B-SRA1","EWYT175B-SRA1","EWYT205B-SRA2","EWYT215B-SRA1","EWYT235B-SRA2","EWYT255B-SRA2","EWYT300B-SRA2","EWYT340B-SRA2","EWYT390B-SRA2","EWYT430B-SRA2","EWYT490B-SRA2","EWYT540B-SRA2","EWYT590B-SRA2","EWYT630B-SRA2"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","60","64","65","67","66","68","67","67","68","68","69","69.3","69.4","69.5","70","70.1"]
["Kompresor","Type","","","","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_"]
["","Spôsob spúšťania_","","","","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime"]
["","Množstvo_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","5","6","6","6"]
["Výmenník tepla vzduchu","Typ","","","","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice"]
["Hmotnosť","Prevádzková hmotnosť","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,430","3,360","3,370","3,367","3,557","4,462","4,468"]
["","Unit","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,410","3,340","3,350","3,340","3,530","4,427","4,427"]
["EER","","","","","2.56","2.58","2.61","2.53","2.54","2.55","2.59","2.55","2.59","2.64","2.61","2.5","2.46","2.41","2.5","2.51"]
["Chladiace médium","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Obvody","","Množstvo","","","","","","","","","2"]
["","Charge","","","kg","13.3","14.7","19.3","24.5","29","34","36.2","43","40.3","47.2","50.4","79","58.5","68.8","77.6","82"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","74","96","119","150","186","189","209","226","265","311","344","368","424","470","519","557"]
["Vodný výmenník tepla","Objem vody","","","l","","","","","","","","14"]
["","Typ","","","","","","","","","","","Doskový výmenník tepla"]
["Vstup napájania","Chladenie","","Men.","kW","","","","","","","","88.8"]
["","Kúrenie","","Men.","kW","","","","","","","","86.29"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Men.","dBA","78","82","84","85","84","87","86","86","87","88","89","89.3","89.4","89.5","90.4","90.5"]
["COP","","","","","","","","","","","","2.912"]
["Vonkajšie rozmery","Unit","","Width","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Hĺbka","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025"]
["","","","Height","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Regulácia výkonu","Minimálna kapacita","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","19","17","25","22","19","18","17"]
["","Method","","","","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","","Men.","l/s","","","","","","","","18,078"]
["","Rýchlosť","","","ot/min","","","","","","","","1,200"]
["Vykurovací výkon","Men.","","","kW","","","","","","","","251.28"]
["Kompresor","Spôsob spúšťania_","","","","","","","","","","","Priamo v spriahnutom režime"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Rozsah napätia","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jednotka","Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","","255.0","293.0","334.0","367.0","417.0","468.0","509.0","542.0"]
["","Spúšťací prúd","","Max","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","","564.0","598.0","636.0","666.0","712.0","757.0","795.0","825.0"]
["","Prevádz. prúd","Chladenie","Nom. ot.","A","55.0","67.0","77.0","101.0","128.0","126.0","136.0","","173.0","196.0","224.0","251.0","292.0","330.0","353.0","373.0"]
["","","","Max","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","","232.0","266.0","304.0","334.0","379.0","425.0","463.0","493.0"]
["Poznámky","","","","","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor"]
["","","","","","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz"]
["","","","","","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent"]
["","","","","","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie."]
["","","","","","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva."]
["","","","","","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla."]
["","","","","","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda"]
["","","","","","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%."]
["","","","","","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení."]
["","","","","","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov"]
["","","","","","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov."]
["","","","","","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia."]
["","","","","","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1"]
["","","","","","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch"]
["","","","","","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky."]
["Chladiace médium","Obvody","","Množstvo","","1","1","1","1","2","1","2","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Motor ventilátora","Drive","","","","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD"]
["IPLV","","","","","4.36","4.24","4.3","4.38","4.29","4.29","4.28","","4.29","4.69","4.58","4.61","4.78","4.89","4.82","4.91"]
["Pripojenia potrubia","Vstup / výstup vody z výparníka (OD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.82","3.93","3.87","3.96","3.92","3.82","3.83","","4.18","4.37","4.21","4.19","4.49","4.49","4.46","4.52"]
["Vstup napájania","Chladenie","","Men.","kW","28.7","37.4","45.5","59.5","73.2","74.3","80.7","","102","117","131","147","172","195","207","221"]
["Opláštenie","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom"]
["","Farba","","","","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela"]
["Ventilátor","Type","","","","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo"]
["","Množstvo","","","","4","6","8","8","10","10","12","","5","6","8","8","8","8","10","10"]