{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":22,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-XRA1","EWYT115B-XRA1","EWYT135B-XRA1","EWYT175B-XRA1","EWYT215B-XRA1","EWYT215B-XRA2","EWYT235B-XRA2","EWYT265B-XRA2","EWYT310B-XRA2","EWYT350B-XRA2","EWYT400B-XRA2","EWYT440B-XRA2","EWYT500B-XRA2","EWYT560B-XRA2","EWYT600B-XRA2","EWYT630B-XRA2","EWYT650B-XRA2"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","59","63","65","67","68","65","65","66","64","64","64.8","","65.4","65.5","65.8","66","70.5"]
["Kompresor","Type","","","","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_","Skrutkový kompresor_"]
["","Starting method","","","","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime","Priamo v spriahnutom režime"]
["","Množstvo_","","","","2","2","2","2","2","4","4","4","4","4","4","","5","6","6","6","6"]
["Výmenník tepla vzduchu","Typ","","","","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice","Vysoko účinný typ lamely a trubice"]
["Hmotnosť","Prevádzková hmotnosť","","","kg","1,121","1,181","1,261","1,446","1,626","2,065","2,365","2,415","3,175","3,275","3,845","","4,428","4,526","4,990","5,090","5,090"]
["","Jednotka","","","kg","1,110","1,170","1,250","1,430","1,610","2,030","2,330","2,380","3,140","3,240","3,810","","4,366","4,456","4,920","5,020","5,020"]
["EER","","","","","2.98","2.9","2.92","2.86","2.79","2.97","3","2.93","2.96","2.95","2.93","","2.85","2.81","2.8","2.8","2.94"]
["Chladiace médium","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Obvody","","Množstvo","","","","","","","","2"]
["","Náplň","","","kg","17.4","18.4","21.5","30","40","44.6","50","53.4","54.4","62","71.5","","89","93","103.4","106","109"]
["Chladiaci výkon","Men.","","","kW","79","103","124","164","203","204","227","247","282","321","364","","458","507","548","583","600"]
["Vodný výmenník tepla","Objem vody","","","l","","","","","","","35"]
["","Typ","","","","","","","","","","Doskový výmenník tepla"]
["Vstup napájania","Chladenie","","Men.","kW","","","","","","","75.7"]
["","Kúrenie","","Men.","kW","","","","","","","68.99"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Men.","dBA","77","81","83","85","87","84","85","86","84","84","85.2","","86.2","86.3","86.9","87.1","91.6"]
["COP","","","","","","","","","","","3.443"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Hĺbka","mm","2,825","3,425","3,425","4,025","4,625","5,550","6,150","6,150","4,125","4,125","5,025","","5,925","5,925","6,825","6,825","6,825"]
["","","","Výška","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Regulácia výkonu","Minimálna kapacita","","","%","50","38","50","38","50","19","17","25","22","19","17","","22","19","18","17","17"]
["","Metóda","","","","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok","","Krok","Krok","Krok","Krok","Krok"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","","Men.","l/s","","","","","","","22,128"]
["","Rýchlosť","","","ot./min.","","","","","","","1,108"]
["Vykurovací výkon","Men.","","","kW","","","","","","","237.57"]
["Kompresor","Starting method","","","","","","","","","","Priamo v spriahnutom režime"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Rozsah napätia","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","400","400","400","400"]
["Jednotka","Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov","","","A","77.0","96.0","111.0","146.0","182.0","187.0","","221.0","264.0","301.0","343.0","","435.0","485.0","527.0","560.0","560.0"]
["","Spúšťací prúd","","Max","A","213.0","329.0","343.0","465.0","497.0","412.0","","443.0","572.0","606.0","644.0","","728.0","773.0","811.0","841.0","841.0"]
["","Prevádz. prúd","Chladenie","Nom. ot.","A","53.0","65.0","75.0","100.0","124.0","123.0","","145.0","169.0","192.0","214.0","","276.0","315.0","339.0","360.0","353.0"]
["","","","Max","A","70.0","87.0","101.0","133.0","165.0","170.0","","201.0","240.0","274.0","312.0","","395.0","441.0","479.0","509.0","509.0"]
["Poznámky","","","","","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(1) - Všetky výkony (chladiaci výkon, príkon jednotky pri chladení a hodnota EER) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 12,0/7,0°C; vonkajšia teplota 35,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018","(2) - Všetky výkony (vykurovací výkon, príkon jednotky pri vykurovaní a hodnota COP) sú založené na nasledujúcich podmienkach: 40,0/45,0°C; vonkajšia teplota 7,0°C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení; prevádzková kvapalina: Voda; faktor zanášania = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;","(3) - SCOP závisí od nasledujúcich stavov: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, priemerné okolité podmienky, Ref. EN14825. Podľa normy EN14825 komfortná nízka teplota, priemerné podnebie, SEER a hodnoty µs, príslušná smernica Eko-dizajn: (EÚ) č. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor","(4) - PHE: Doskový výmenník tepla; S&T: Jednopriechodový kryt a  trubica; MCH: Mikro kanál; DPT: Priamy axiálny typ; DOL: Priamo v spriahnutom režime – VFD: Invertor"]
["","","","","","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz","(5) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz"]
["","","","","","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent","(6) - Označený minimálny výkon odkazuje na jednotku v prevádzke pri štandardnej podmienke Eurovent"]
["","","","","","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie.","(7) - Rozmery a hmotnosti sú len informačné a nie sú záväzné. Pred návrhom inštalácie si pozrite oficiálne výkresy, ktoré sú dostupné od výrobcu na vyžiadanie."]
["","","","","","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.","(8) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva."]
["","","","","","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla.","(9) - Hodnoty znížení tlaku odkazujú na tlakové straty len vo vodnom výmenníku tepla."]
["","","","","","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda","(10) - Kvapalina: Voda"]
["","","","","","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.","(11) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%."]
["","","","","","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.","(12) - Maximálny rozbehový prúd: V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení."]
["","","","","","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov","(13) - Nominálny prúd v režime chladenia odkazuje na nasledujúce podmienky: Výmenník tepla na strane vody 12/7°C; teplota okolia 35°C  prúd kompresorov + ventilátorov"]
["","","","","","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov.","(14) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov."]
["","","","","","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.","(15) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia."]
["","","","","","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1","(16) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1"]
["","","","","","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch","(17) - Údaje o elektroinštalácii hydraulickej súpravy nájdete v časti „Technické údaje príslušenstva“ v podkladoch"]
["","","","","","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky.","(18) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si identifikačný štítok jednotky."]
["Chladiace médium","Obvody","","Množstvo","","1","1","1","1","1","2","","2","2","2","2","","2","2","2","2","2"]
["Motor ventilátora","Pohon","","","","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD","Poháňaný VFD"]
["IPLV","","","","","4.73","4.73","4.67","4.65","4.67","4.86","","4.62","4.92","5.12","5.26","","5.34","5.32","5.22","5.23","5.19"]
["Pripojenia potrubia","Vstup / výstup vody z výparníka (OD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","4.21","4.37","4.21","4.41","4.16","4.42","","4.13","4.74","4.8","4.82","","4.92","4.89","4.83","4.79","4.72"]
["Vstup napájania","Chladenie","","Men.","kW","26.6","35.4","42.6","57.4","72.9","68.8","","84.4","95.2","109","124","","160","180","196","208","203"]
["Opláštenie","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom","Pozinkovaný oceľový plech s náterom"]
["","Colour","","","","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela","Slonovinovo biela"]
["Ventilátor","Type","","","","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo","Priame čerpadlo"]
["","Množ.","","","","6","8","8","10","12","14","","16","7","8","10","","12","12","14","14","14"]