{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / RXM35M3V1B9","FBA50A2VEB / RXM50M3V1B9","FBA60A2VEB / RXM60M3V1B9"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","3.40","5.00","5.70"]
["Chladenie","SEER","","","6.23","6.27","5.91"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","191","279","337"]
["","Výkon","P návrh","kW","3.40","5.00","5.70"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A++","A++","A+"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","2.90","4.40","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.07","4.06","4.01"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A+","A+","A+"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","996","1,517","1,607"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","423","704","818"]
["","EER","","","4.02","3.55","3.48"]
["","COP","","","4.02","3.83","3.71"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A","A"]
["","","Vykurovanie","","A","A","A"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","4.00","5.50","7.00"]
["Poznámky","","","","(1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese"]
["","","","","(2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["","","","","(3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]