{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA25A2VEB9 / RXM25N5V1B9","FNA25A2VEB9 / RXM25N2V1B9","FNA35A2VEB9 / RXM35N2V1B9","FNA35A2VEB9 / RXM35N5V1B9","FNA50A2VEB9 / RXM50N2V1B9","FNA60A2VEB9 / RXM60N2V1B9"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","2.60","2.60","3.40","3.40","5.00","6.00"]
["Chladenie","SEER","","","5.68","5.68","5.70","5.70","","5.56"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","160","160","209","209","","378"]
["","Výkon","P návrh","kW","2.60","2.60","3.40","3.40","","6.00"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A+","A+","A+","A+","","A"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Výkon","P návrh","kW","2.80","2.80","2.90","2.90","","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.24","4.05","4.05","","4.16"]
["","Trieda energetickej účinnosti","","","A+","A+","A+","A+","","A+"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","924","924","1,002","1,002","","1,547"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","342","342","550","550","740","1,111"]
["","EER","","","3.80","3.80","3.09","3.09","3.38","2.70"]
["","COP","","","4.00","4.00","3.48","3.48","3.34","3.11"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A","B","B","A","D"]
["","","Vykurovanie","","A","A","B","B","C","D"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00","5.80","7.00"]
["Poznámky","","","","(1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(2) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]
["","","","","(3) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese"]
["","","","","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]