{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTP-M / RXTP-N8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTP25M5V1B / RXTP25N2V1B8","FTXTP35M5V1B / RXTP35N2V1B8"]
["Chladiaci výkon","Min.","","kW","0.80","0.80"]
["","Max.","","kW","4.00","4.40"]
["","Men.","","kW","2.50","3.50"]
["Nominálna účinnosť","Annual energy consumption","","kWh","284","461"]
["","EER","","","4.40","3.80"]
["","COP","","","4.95","4.44"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A"]
["","","Vykurovanie","","A","A"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","3.20","4.00"]
["","Min.","","kW","1.20","1.20"]
["","Max.","","kW","6.20","6.70"]
["Poznámky","","","","(1) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(1) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]
["","","","","(2) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(2) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese"]
["","","","","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]