{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-BF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC06B5FV1B","FWC07B5FV1B","FWC08B5FV1B","FWC09B5FV1B"]
["Hladina akustického tlaku","Nízka","","","dBA","21.0","22.0","24.0","28.0"]
["","Vysoké","","","dBA","29.0","33.0","39.0","43.0"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž a prevádzku","","","","1","1","1","1"]
["","Sprievodca montážou","","","","1","1","1","1"]
["","Vypúšťacia hadica","","","","1","1","1","1"]
["","Kovová svorka pre odvodovú hadicu","","","","1","1","1","1"]
["","Podložka pre držiak ramena","","","","8","8","8","8"]
["","Skrutky","","","","4","4","4","4"]
["","Tesniaci krúžok","","","","4","4","4","4"]
["","Izolácia","","","","6","6","6","6"]
["Hladina celkového akustického výkonu","Nízky","","","dBA","33.0","36.0","36.0","40.0"]
["","Vysoký","","","dBA","43.0","47.0","53.0","57.0"]
["Prietok","Tlaková strata","Vykurovanie","Vysoký","kPa","18","22","30","38"]
["","","Chladenie","Vysoký","kPa","15","18","23","30"]
["Pripojenia potrubí","Vypúšťanie","","OD","mm","VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25)","VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25)","VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25)","VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25)"]
["","Voda","","Vstup","","3/4\" BSP (vnútorný závit)","3/4\" BSP (vnútorný závit)","3/4\" BSP (vnútorný závit)","3/4\" BSP (vnútorný závit)"]
["","","","Výstup","","3/4\" BSP (vnútorný závit)","3/4\" BSP (vnútorný závit)","3/4\" BSP (vnútorný závit)","3/4\" BSP (vnútorný závit)"]
["Príkon","Vysoký","","","kW","0.046","0.055","0.077","0.107"]
["","Nízky","","","kW","0.035","0.038","0.040","0.046"]
["Povolená teplota vody","Vykurovanie","","Max.","°C","70 (4)","70 (4)","70 (4)","70 (4)"]
["","","","Min.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","Chladenie","","Min.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","","","Max.","°C","70 (4)","70 (4)","70 (4)","70 (4)"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","840","840","840","840"]
["","","","Hĺbka","mm","840","840","840","840"]
["","","","Výška","mm","288","288","288","288"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","29","29","29","29"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu","","Nízka","m³/h","708","804","852","1,014"]
["","","","Vysoké","m³/h","1,032","1,200","1,476","1,746"]
["Chladiaci výkon (štandardné podmienky)","Celkový výkon (4 rúrky)","","Nízky","kW","4.3 (1)","4.6 (1)","4.8 (1)","5.7 (1)"]
["","","","Vysoký","kW","5.9 (1)","6.3 (1)","7.2 (1)","8.3 (1)"]
["","Citeľný výkon (4 rúrky)","","Nízky","kW","3.1 (1)","3.3 (1)","3.5 (1)","4.0 (1)"]
["","","","Vysoký","kW","4.2 (1)","4.6 (1)","5.4 (1)","6.4 (1)"]
["Vykurovací výkon (štandardné podmienky)","Výkon (4 rúrky)","","Nízky","kW","5.2 (3)","5.5 (3)","5.8 (3)","6.8 (3)"]
["","","","Vysoký","kW","6.9 (3)","7.8 (3)","9.2 (3)","10.4 (3)"]
["Power supply","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C","(1) - Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C","(1) - Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C","(1) - Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C"]
["","","","","","(2) - Vykurovanie: 2-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 45°C; výstupná voda 40°C","(2) - Vykurovanie: 2-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 45°C; výstupná voda 40°C","(2) - Vykurovanie: 2-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 45°C; výstupná voda 40°C","(2) - Vykurovanie: 2-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 45°C; výstupná voda 40°C"]
["","","","","","(3) - Vykurovanie: 4-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 65°C; výstupná voda 55°C","(3) - Vykurovanie: 4-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 65°C; výstupná voda 55°C","(3) - Vykurovanie: 4-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 65°C; výstupná voda 55°C","(3) - Vykurovanie: 4-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 65°C; výstupná voda 55°C"]
["","","","","","(4) - Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku","(4) - Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku","(4) - Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku","(4) - Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku"]