{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Chladiaci výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Vykurovací výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Príkon – 50 Hz","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Vykurovanie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Šírka","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Hĺbka","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Opláštenie","Farba","","","","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu – 50 Hz","Chladenie","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Akus. výkon","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Vykurovanie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","","","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Plyn","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Odvod kondenzátu","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Vzduchový filter","Typ","","","","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný"]
["Štandardné príslušenstvo","Montážna doska","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Všeobecné bezpečnostné opatrenia","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiál svorky vodiča","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Tepelnoizolačná páska","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Návod na montáž a prevádzku","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Inštalačná šablóna","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Nádobka na skrutky","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Napájanie","Názov","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Istenie – 50 Hz","Maximálne istenie (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty."]
["","","","","","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič"]
["","","","","","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA"]
["","","","","","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]