{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Chladiaci výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Vykurovací výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Príkon – 50 Hz","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Vykurovanie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Šírka","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Hĺbka","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Opláštenie","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu – 50 Hz","Chladenie","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Akus. výkon","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Vykurovanie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","","","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Plyn","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Odvod kondenzátu","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekoračný panel","Model","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Vonkajšie rozmery","","Výška","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Šírka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Hĺbka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Hmotnosť","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Dekoračný panel 2","Model","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Vonkajšie rozmery","","Výška","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Šírka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Hĺbka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Hmotnosť","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Dekoračný panel 3","Model","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Vonkajšie rozmery","","Výška","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Šírka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Hĺbka","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Hmotnosť","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Vzduchový filter","Typ","","","","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice"]
["Štandardné príslušenstvo","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Napájanie","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napätie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Istenie – 50 Hz","Maximálne istenie (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Poznámky","","","","","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","","","","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie."]
["","","","","","","","","","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie."]
["","","","","","","","","","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB"]
["","","","","","","","","","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","","","","","(4) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(4) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","","","","","(5) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(5) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(5) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty."]
["","","","","","","","","","(6) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(6) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(6) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%."]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - Namiesto poistky použite istič","(8) - Namiesto poistky použite istič","(8) - Namiesto poistky použite istič"]
["","","","","","","","","","(9) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(9) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(9) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA"]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140E2W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140E2W1B: štandardný čierny panel s čiernymi lamelami;","(10) - BYCQ140E2W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140E2W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140E2W1B: štandardný čierny panel s čiernymi lamelami;","(10) - BYCQ140E2W1: štandardný čisto biely panel so sivými lamelami; BYCQ140E2W1W: štandardný čisto biely panel s bielymi lamelami; BYCQ140E2W1B: štandardný čierny panel s čiernymi lamelami;"]
["","","","","","","","","","(11) - Model BYCQ140E2W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140E2W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(11) - Model BYCQ140E2W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140E2W1W v prostrediach vystavených nečistote.","(11) - Model BYCQ140E2W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140E2W1W v prostrediach vystavených nečistote."]
["","","","","","","","","","(12) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]