{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Chladiaci výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Vykurovací výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Príkon – 50 Hz","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Vykurovanie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Šírka","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Hĺbka","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Opláštenie","Farba","","","","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)"]
["","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu – 50 Hz","Chladenie","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Atmosférický tlak vonkajšieho prostredia - 50Hz","","Vysoký","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Akus. výkon","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Vykurovanie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","","","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Plyn","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Odvod kondenzátu","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odvodu kondenzátu 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odvodu kondenzátu 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odvodu kondenzátu 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odvodu kondenzátu 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odvodu kondenzátu 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odvodu kondenzátu 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odvodu kondenzátu 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odvodu kondenzátu 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odvodu kondenzátu 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odvodu kondenzátu 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odvodu kondenzátu 625 mm"]
["Výška odsávania","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Vzduchový filter","Typ","","","","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice"]
["Štandardné príslušenstvo","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Napájanie","Názov","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napätie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Istenie – 50 Hz","Maximálne istenie (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Poznámky","","","","","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie."]
["","","","","","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora."]
["","","","","","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)"]
["","","","","","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie velektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty."]
["","","","","","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič"]
["","","","","","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA"]
["","","","","","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]