{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Chladenie","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž a prevádzku","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Vypúšťacia hadica","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Kovová svorka pre odvodovú hadicu","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Podložka pre držiak ramena","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Skrutky","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Izolácia príslušenstva","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Tesniaca podložka","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Svorky","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Chladiace médium","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Príkon - 50Hz","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Kúrenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Chladiaci výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalina","","OD","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","Plyn","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","Vypúšťanie","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Dekoračný panel 4","Vonkajšie rozmery","","Hĺbka","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Šírka","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Výška","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","Model","","","","BYFQ60B3W1, Pozrite si poznámku 2","BYFQ60B3W1, Pozrite si poznámku 2","BYFQ60B3W1, Pozrite si poznámku 2","BYFQ60B3W1, Pozrite si poznámku 2","BYFQ60B3W1, Pozrite si poznámku 2","BYFQ60B3W1, Pozrite si poznámku 2"]
["","Farba","","","","BIELA (RAL9010)","BIELA (RAL9010)","BIELA (RAL9010)","BIELA (RAL9010)","BIELA (RAL9010)","BIELA (RAL9010)"]
["","Hmotnosť","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Sound power level","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Vzduchový filter","Typ","","","","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice","Sieť živice"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Hĺbka","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Výška","mm","260","260","260","260","260","260"]
["Opláštenie","Materiál","","","","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech","Pozinkovaný oceľový plech"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Dekoračný panel 2","Hmotnosť","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Vonkajšie rozmery","","Hĺbka","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Šírka","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Výška","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","Farba","","","","STRIEBORNÁ","STRIEBORNÁ","STRIEBORNÁ","STRIEBORNÁ","STRIEBORNÁ","STRIEBORNÁ"]
["Dekoračný panel 3","Vonkajšie rozmery","","Hĺbka","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Výška","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Šírka","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Farba","","","","Biela (RAL9010)","Biela (RAL9010)","Biela (RAL9010)","Biela (RAL9010)","Biela (RAL9010)","Biela (RAL9010)"]
["","Model","","","","BYFQ60B2W1, Pozrite si poznámku 2","BYFQ60B2W1, Pozrite si poznámku 2","BYFQ60B2W1, Pozrite si poznámku 2","BYFQ60B2W1, Pozrite si poznámku 2","BYFQ60B2W1, Pozrite si poznámku 2","BYFQ60B2W1, Pozrite si poznámku 2"]
["","Hmotnosť","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu - 50Hz","Chladenie","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Dekoračný panel","Hmotnosť","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Vonkajšie rozmery","","Výška","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Hĺbka","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Šírka","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Farba","","","","Biela (N9,5)","Biela (N9,5)","Biela (N9,5)","Biela (N9,5)","Biela (N9,5)","Biela (N9,5)"]
["Vykurovací výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Istenie – 50 Hz","Maximálne istenie (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Názov","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napätie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Poznámky","","","","","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie."]
["","","","","","(2) - Na pripojenie štandardného panela je potrebné použiť príslušenstvo ERPS23 (konverzný zväzok vodičov).","(2) - Na pripojenie štandardného panela je potrebné použiť príslušenstvo ERPS23 (konverzný zväzok vodičov).","(2) - Na pripojenie štandardného panela je potrebné použiť príslušenstvo ERPS23 (konverzný zväzok vodičov).","(2) - Na pripojenie štandardného panela je potrebné použiť príslušenstvo ERPS23 (konverzný zväzok vodičov).","(2) - Na pripojenie štandardného panela je potrebné použiť príslušenstvo ERPS23 (konverzný zväzok vodičov).","(2) - Na pripojenie štandardného panela je potrebné použiť príslušenstvo ERPS23 (konverzný zväzok vodičov)."]
["","","","","","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(5) - Rozmery nezohľadňujú riadiacu skrinku","(5) - Rozmery nezohľadňujú riadiacu skrinku","(5) - Rozmery nezohľadňujú riadiacu skrinku","(5) - Rozmery nezohľadňujú riadiacu skrinku","(5) - Rozmery nezohľadňujú riadiacu skrinku","(5) - Rozmery nezohľadňujú riadiacu skrinku"]
["","","","","","(6) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(6) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(6) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(6) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(6) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(6) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku."]
["","","","","","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty."]
["","","","","","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Namiesto poistky použite istič","(10) - Namiesto poistky použite istič","(10) - Namiesto poistky použite istič","(10) - Namiesto poistky použite istič","(10) - Namiesto poistky použite istič","(10) - Namiesto poistky použite istič"]
["","","","","","(11) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(11) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(11) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(11) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(11) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(11) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA"]
["","","","","","(12) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(12) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]