{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Men.","dBA","","51","52","52"]
["","Chladenie","","Men.","dBA","","47","50","51"]
["Štandardné príslušenstvo","Upínacie pásy","","","","","2","2","2"]
["","Návod na montáž","","","","","1","1","1"]
["","Štítok chladiacej látky pre reguláciu plynu F","","","","","1","1","1"]
["","Všeobecné bezpečnostné opatrenia","","","","","1","1","1"]
["","Energetická trieda LOT10","","","","","1","1","1"]
["Chladiace médium","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Typ","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","OD","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Dĺžka potrubia","Max.","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","Systém","Bez náplne","m","","40","40","40"]
["","","","Ekvivalentné","m","","100","100","100"]
["","Plyn","","OD","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Úroveň hladiny","IU - IU","Max.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Dodatočná náplň chladiva","","","kg/m","","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku"]
["Sound power level","Chladenie","","","dBA","","66","69","70"]
["","Vykurovanie","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Kompresor","Typ","","","","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","","940","940","940"]
["","","","Hĺbka","mm","","320","320","320"]
["","","","Výška","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Fáza","","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekvencia","","","Hz","","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Poznámky","","","","","","(1) - Podľa ENER Lot 21","(1) - Podľa ENER Lot 21","(1) - Podľa ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(2) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(2) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu"]
["","","","","","","(3) - Ssc: skratový výkon","(3) - Ssc: skratový výkon","(3) - Ssc: skratový výkon"]
["","","","","","","(4) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu.","(4) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu.","(4) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu."]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","990"]
["","","","Šírka","mm","940"]
["","","","Hĺbka","mm","320"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","70"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor"]
["Prevádzkový rozsah","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","-20"]
["","","","Max.","°CDB","52"]
["","Kúrenie","Okolitá teplota","Min.","° CWB","-20"]
["","","","Max.","° CWB","18.0"]
["Akustický výkon","Chladenie","","","dBA","65"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","46"]
["","Kúrenie","","Men.","dBA","49"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32"]
["","Náplň","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","1.99"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","OD","mm","9.52"]
["","Plyn","","OD","mm","15.9"]
["Pripojenia potrubí","Dĺžka potrubia","Max.","OU - IU","m","55"]
["","","Systém","Ekvivalentné","m","75"]
["","","","Bez náplne","m","40"]
["","Dodatočná náplň chladiva","","","kg/m","Pozrite si inštalačnú príručku"]
["","Úroveň hladiny","IU - OU","Max.","m","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5"]
["Štandardné príslušenstvo","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Napájanie","Fáza","","","","3~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50"]
["","Napätie","","","V","380-415"]
["Istenie – 50 Hz","Maximálne istenie (MFA)","","","A","16"]