{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZASG-MY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZASG100MUY","RZASG125MUY","RZASG140MUY"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","990","990","990"]
["","","","Šírka","mm","940","940","940"]
["","","","Hĺbka","mm","320","320","320"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","72","72","79"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor"]
["Prevádzkový rozsah","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CDB","46","46","46"]
["","Kúrenie","Okolitá teplota","Min.","°CWB","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Akustický výkon","Chladenie","","","dBA","70","71","73"]
["","Vykurovanie","","","dBA","","71 (1)","73 (1)"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","53","53","54"]
["","Kúrenie","","Men.","dBA","57","57","57"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Náplň","","","kg","2.6","2.6","2.9"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","1.76","1.76","1.96"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","OD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Pripojenia potrubí","Dĺžka potrubia","Max.","OU - IU","m","50","50","50"]
["","","Systém","Ekvivalentné","m","70","70","70"]
["","","","Bez náplne","m","30","30","30"]
["","Dodatočná náplň chladiva","","","kg/m","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku"]
["","Úroveň hladiny","IU - OU","Max.","m","30","30","30"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Štandardné príslušenstvo","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Declaration of conformity","","","","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Napájanie","Fáza","","","","3~","3~","3~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Istenie – 50 Hz","Maximálne istenie (MFA)","","","A","16","16","16"]
["Poznámky","","","","","(1) - Podľa ENER Lot 21","(1) - Podľa ENER Lot 21","(1) - Podľa ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(2) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(2) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu"]
["","","","","","(3) - Ssc: skratový výkon","(3) - Ssc: skratový výkon","(3) - Ssc: skratový výkon"]
["","","","","","(4) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu.","(4) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu.","(4) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu."]